生活饮用水日常水质分析周报告单

采样时间：2024.2.5-2024.2.11   采样人：郑乔

| 检测项目 | 单位 | 出厂水 |  | 管网水 |  | 水源水 |  | 检测次数 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最高值 | 最低值 | 最高值 | 最低值 | 最高值 | 最低值 |  |  |
| 菌落总数 | MPN/mL | 2 | 0 | 8 | 1 | 34 | 26 | 35 | 100/100 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 35 | 100/100 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | / | / | / | / | / | / | 35 | 100/100 |
| 二氧化氯 | mg/L | 0.17 | 0.15 | 0.09 | 0.05 | / | / | 35 | 100/100 |
| 浑浊度 | NTU | 0.31 | 0.03 | 0.39 | 0.09 | 6.78 | 5.33 | 35 | 100/100 |
| 色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | 7 | 5 | 35 | 100/100 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 35 | 100/100 |
| 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 35 | 100/100 |
| pH | / | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 35 | 100/100 |
| 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.05 | 0.94 | 1.10 | 0.98 | 1.49 | 1.30 | 35 | 100/100 |
| 氨（以N计） | mg/L | / | / | / | / | 0.16 | 0.15 | 35 | 100/100 |
| 所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的标准限值要求. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检验人：  宋建华   郑乔              审核人：郑乔              签发人： 宋建华               报告日期：  2024.2.13