建设项目竣工环境保护验收调查表

项目名称：常德市澧县如东镇20MWP渔光互补发电建设项目

建设单位：      澧县协光新能源开发有限公司

编制单位：常德市德环环境检测中心

2018年11月

编 制 单 位：   常德市德环环境检测中心

法      人：    伍进泽

技术负责人：    康二新

项目负责人：    郭祖健

编 制 人 员：   滕  霞

监 测 单 位：  常德市德环环境检测中心

参 加 人 员：  郭祖健、张  平

编制单位联系方式

电话：0736-7795601

传真：0736-7795601

地址：武陵区互联网产业园B05栋

邮编：415000

表1 项目基本情况表

| 建设项目名称 | 澧县如东镇20MWP渔光互补发电建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 澧县协光新能源开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 江凤燕 |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 刘银伟 |  |  |  |  |
| 通信地址 | 常德市澧县如东镇水沫堰项目部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13787193121 |  | 传真 |  |  | / |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  | 415500 |  |  |
| 建设地点 | 常德市澧县如东镇水沫堰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目性质 | 新建改扩建□技改□ |  |  |  |  |  | 行业类别 |  |  |  | 太阳能发电D4415 |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响报告表名称 | 常德市澧县如东镇20MW渔光互补发电建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价单位 | 湖南润美环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步设计单位 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价审批部门 | 澧县环境保护局 |  |  |  | 文号 |  |  | 澧环审[2017]31号 |  |  |  |  |  | 时间 |  | 2017.5.22 |  |
| 初步设计审批部门 | / |  |  |  | 文号 |  |  | / |  |  |  |  |  | 时间 |  | / |  |
| 环境保护设施设计单位 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境保护设施施工单位 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境保护设施监测单位 | 常德市德环环境检测中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投资总概算 （万元） | 14719 | 其中：环境保护投资（万元） |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  | 实际环境保护投资占总投资比例 |  |  |  |  | 0.61% |
| 实际总投资 （万元） | 14375 | 其中：环境保护投资（万元） |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  | 0.5% |
| 设计生产能力 | 20MWp | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017.5 |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 20MWp | 投入试运行日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017.12 |  |  |  |  |  |
| 项目建设过程简述 | 常德市澧县协光新能源开发有限公司充分利用当地丰富的太阳能资源建设光伏发电站，发出绿色无污染电力，可以改善当地电力系统的能源结构，实现电力供应的多元化，提高电网中可再生能源发电的比例，推动社会和经济的可持续发展。 2017年3月湖南润美环保科技有限公司编制《澧县如东镇20MWP渔光互补发电建设项目环境影响报告表》； 2017年5月22日取得了澧县环境保护局《关于澧县如东镇20MW渔光互补发电建设项目环境影响报告表的批复》（澧环审[2017]31号）。 2017年5月开工建设，项目总投资14375万元，项目主体工程包括18个光伏发电单元、综合办公楼、35kV配电室、水泵房等，总装机容量为20MWp。 2017年12月18个光伏发电单元全部建成，并网投入试运营。本项目共有18个光伏发电单元，总装机容量为20MWp，验收监测期间投入试运营的为18个光伏发电单元，总装机容量为20 MWp。 项目在建设和试运营过程中均未收到任何环保投诉。 根据国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）以及建设单位提供的相关资料，受澧县协光新能源开发有限公司委托，常德市德环环境检测中心对该项目现场进行了实地踏勘和调查，广泛收集资料，于2018年8月27日～28日对该项目进行了环保验收监测，并编制了本项目竣工环境保护验收调查表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制依据 | 1、《建设项目环境保护管理条例》 国务院令第682号2017年10月1日起实施 2、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》 国环规环评[2017]4号 3、《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（ 征求意见稿） 》 环境保护部环办环评函[2017]1235号 4、《建设项目竣工环境保护验收技术规范指南生态影响类》 （HJ/T 394-2007） 5、《关于建设项目环境管理监测工作有关问题的通知》 湖南省环境保护局湘环发[2004]42号 6、《澧县如东镇20MW渔光互补发电建设项目环境影响报告表》 湖南润美环保科技有限公司 7、《关于澧县如东镇20MW渔光互补发电建设项目环境影响报告表的批复》（澧环审[2017]31号） 澧县环境保护局2017年5月22日 8、建设项目竣工环境保护验收委托书 澧县协光新能源开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2 调查范围、因子、目标、重点

| 调查 范围 | 本次竣工环境保护验收调查范围包括：项目主体工程、辅助工程、环保设施及环境影响评价和批复规定的各项环境保护措施。 |
| --- | --- |
| 调查 因子 | 生态环境：工程永久性和临时性占地类型、面积，永久性征地后土地利用格局变化、临时性占地生态恢复，对动植物的影响，以及对自然生态环境和农业生产的影响。 废水：产生及治理情况 废气：产生及处置情况 噪声：产生及治理情况 固体废物：产生及治理情况 光污染：产生及治理情况 电磁影响：电磁影响的控制 |
| 环境 敏感 目标 | 表2-1 环境敏感目标 环境要素; 环境保护目标; 与项目最近距离及方位; 保护级别和执行标准. 大气环境; 李家门约17户; 东侧250m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 樊家岗约60户; 西侧350m. 向家汊30户; 西南侧400m. 岩桥湾约45户; 西北280m. 王家湾约50户; 北侧460m. 水环境; 杨家湖; 西侧1.5km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. |
| 调查 重点 | 调查工程的实际建设情况，了解工程的变更情况，分析所产生的实际环 境影响。调查工程在设计、施工和运营阶段环保及行业行政主管部门批复落 实情况。 通过对工程所在区域的声、大气、生态进行调查和分析，针对该工程已 产生的实际环境问题及可能存在的潜在环境影响提出切实可行的补救措施， 对已实施的尚不完善的措施提出改进意见。 1、生态环境调查重点 生态环境影响重点调查工程的永久和临时占地设置情况，工程永久占地 的植被补偿情况，各项水土保持工程的水土流失防治效果，临时占地已采取 的生态恢复措施进行有效性评估。 本项目的生态环境保护目标为：施工占地（包括工程永久性占地、施工 场地、便道等临时性占地范围内所涉及的自然生态环境）。 2、结合环评文件，调查项目产生的废气、废水、噪声、固废、光污染治理措施及落实情况； 3、项目运营对周边居民影响； 4、调查环保规章制度执行情况、环境影响评价制度执行情况和环评批复中提出的环境保护措施落实情况。 |

表3 验收执行标准

| 污染物排 放标准 | 1、厂界噪声排放执行标准： 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中1类标准限值。 2、固体废物执行标准： 生活垃圾及一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中相应的标准及修改清单（环保部2013年36号公告）；废电子元件、废变压器油等执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单相关要求。 |
| --- | --- |
| 总量控制指标 | 无 |

表4 工程概况

| 项目名称 | 常德市澧县如东镇20MW渔光互补发电建设项目 |
| --- | --- |
| 项目地理位置 （附地理位置图） | 本项目位于常德市澧县如东镇水沫堰，地理位置详见附图1。 |
| 主要工程内容及规模： 本工程包括18个光伏发电单元、综合办公楼、35kV配电室、水泵房等，总装机容量为20MWp，项目组成一览表见表4-1。 表4-1项目组成表 项目名称; 设计建设规模; 实际建设规模. 主体工程; 光伏发电单元; 18个光伏发电单元，总装机容量为20MWp; 与环评一致. 开关站; 综合楼; 建筑面积210.82m2; 与环评一致. 配电室; 建筑面积334.22m2; 与环评一致. 水泵房; 建筑面积20.16m2; 与环评一致. 环保设施; 废水; 隔油池+一体化生活污水处理设施; 化粪池. 固废; 事故油池; 与环评一致. |
| 实际工程量及工程建设变化情况，说明工程变化原因： 通过现场勘察，本项目实际工程量及工程建设与环评工程内容变化如下： 1、隔油池+一体化生活污水处理设施变为化粪池处理。 变化原因：项目地处农村地区，周边多为菜地、农田，生活废水经化粪池处理后可用作农肥。 |  |
| 项目产品规格见表4-2： 表4-2 项目产品规格一览表 产品名称; 设计生产能力; 实际生产能力; 年运行时间. 光伏发电; 20MWp; 20MWp; 365天. |
| 主要生产设备见表4-3： 表4-3 主要设备一览表 序号; 名 称; 规格及技术规范; 单位; 数量; 备注. (一)光伏场区. 一; 光伏场区设备. 1; 光伏组件; 270W型; 块; 76032. 2; 集中式逆变器; 500kW型; 台; 36. 3; 直流汇流箱; 12进1出; 台; 144. 二; 直流电缆及附件. 1; 光伏电缆; PVF-1×4，0.6/1kV; km; 108. 2; 光伏电缆连接器; 适用于PVF-1×4，0.6/1kV; 套; 3260; （公母为一套）. 三; 低压交流电缆及附件. 1; 直流汇流箱到逆变器电缆; YJV22-0.6/1kV-2×50; km; 15. 2; 直流汇流箱到逆变器电缆; YJV22-0.6/1kV-2×70; km; 2. 3; 逆变器到箱变电缆; YJV22-0.6/1kV-3×240; km; 1.5. 4; 直流电缆接线端子; 适用于 YJV22-0.6/1kV-2×50; 套; 440. 5; 直流电缆接线端子; 适用于 YJV22-0.6/1kV-2×70; 套; 132. 6; 交流电缆接线端子; 适用于 YJV22-0.6/1kV-3×240; 套; 36. 四; 35kV集电线路. 1; 35kV电力电缆; YJV22-26/35kV-3×70; km; 2.2. 2; 35kV电力电缆; YJV22-26/35kV-3×95; km; 1.6. 3; 35kV电缆终端头; 适用于YJV22-26/35kV-3×70电缆，冷缩型; 套; 24. 4; 35kV电缆终端头; 适用于YJV22-26/35kV-3×95电缆，冷缩型; 套; 12. 五; 光伏场区所需电缆管. 1; 电缆埋管; DN25 波纹管; km; 10.8. 2; 镀锌钢管; DN150; km; 1.5. 3; 镀锌钢管; DN100; km; 0.4. 4; 镀锌钢管; DN50; km; 1. 六; 方阵升压设备. 1; 35kV箱式变电站; 35kV三相双分裂铜芯油浸式无励磁变压器 S11-M-1000/35/0.315kV-0.315kV 35±2×2.5%/0.315kV Dy11,Uk=6% 带35kV负荷开关-熔断器柜1台 (3进1出，含氧化锌避雷器3只); 台; 18. 七; 光伏场区接地. 7.1; 水平接地体; 扁钢-50×5mm，热镀锌; km; 16. 7.2; 垂直接地体; 角钢L50×50×5mm，热镀锌; 根; 3456. (二)开关站区. 1; 35kV高压开关柜; 含：; 面; 7. 1.1; 35kV总出线开关柜; 35kV金属铠装移开式开关柜(KYN61-40.5) 配真空断路器，1250A，31.5kA(4s); 面; 1. 1.2; 35kV集电线路开关柜; 35kV金属铠装移开式开关柜(KYN61-40.5) 配真空断路器，1250A，31.5kA(4s); 面; 2. 1.3; 35kV电压互感器柜; 35kV金属铠装移开式开关柜(KYN61-40.5) 配干式电压互感器、消谐装置等; 面; 1. 1.4; 35kV接地变兼站用变压器开关柜; 35kV金属铠装移开式开关柜(KYN61-40.5) 配真空断路器，1250A，31.5kA(4s); 面; 1. 1.5; 35kV无功补偿开关柜; 35kV金属铠装移开式开关柜(KYN61-40.5) 配SF6断路器，1250A，31.5kA(4s); 面; 1. 1.6; 35kV计量柜; 35kV金属铠装移开式开关柜(KYN61-40.5) 配干式电压互感器、电流互感器; 面; 1. 2; 35kV户外隔离开关; GW□-40.5/1250A，40.5kV，1250kA，31.5kA/4s; 组; 1. 3; 35kV氧化锌避雷器; YH5WZ-51/134，带放电计数器; 台; 3. 4; 35kV SVG型无功补偿装置; 35kV，容量4MVar，含无功补偿控制屏; 套; 1. 5; 35kV电缆及其附件. 5.1; 35kV电力电缆; YJV22-26/35kV-3×70; m; 100; 35kV接地变兼站用变压器. 5.2; 35kV电力电缆; YJV22-26/35kV-3×95; m; 150; SVG. 5.3; 35kV电力电缆; YJV22-26/35kV-3×185; m; 150; 总出线开关柜至35kV出线终端塔. 5.4; 35kV电力电缆附件; 匹配YJV22-26/35kV-3×70电缆，冷缩型; 套; 2; 35kV接地变兼站用变压器. 5.5; 35kV电力电缆附件; 匹配YJV22-26/35kV-3×95电缆，冷缩型; 套; 2; SVG. 5.6; 35kV电力电缆附件; 匹配YJV22-26/35kV-3×185电缆，冷缩型; 套; 2; 总出线开关柜、35kV出线终端塔. 6; 35kV接地变兼站变压器成套设备; 含：; 套; 1. 6.1; 35kV站用接地变压器; DKSC-630/35-200/0.4， 35±2×2.5%/0.4kV，Uk=6%，ZN,yn11 室内布置; 台; 1. 6.2; 电阻柜; R=101欧; 台; 1. 7; 10kV箱变; 10kV预装式变电站，含：充气式负荷高压开关柜1面，计量柜1面；变压器1台（SCB11-200/10 10±2×2.5%/0.4kV，Dyn11，Ud=4%） 低压配电装置。; 台; 1. 8; 低压交流开关柜; GCS型; 面; 3. 9; 10kV电缆及其附件. 9.1; 10kV高压电力电缆; YJV22-8.7/15kV-3×70; m; 200. 9.2; 10kV电力电缆附件; 匹配YJV22-8.7/15kV-3×70电缆，冷缩型; 套; 2. 10; 低压电力电缆及附件. 10.1; 低压电力电缆; ZR(C)-YJV22-3×300+2×150; m; 200. 10.2; 低压电力电缆; ZR(C)-VV22-3×70+2×35; m; 300. 10.3; 低压电力电缆; ZR(C)-V22-3×50+2×25; m; 300. 10.4; 低压电力电缆; ZR(C)-VV22-3×25+2×16; m; 500. 10.5; 低压电力电缆; ZR(C)-VV22-3×16+2×10; m; 500. 10.6; 低压电力电缆; ZR(C)-VV22-2×6; m; 1000. 10.7; 低压电力电缆; ZR(C)-VV22-2×4; m; 1000. 11; 动力及照明部分. 11.1; 检修电源配电箱; XLW-1-14(G)，不锈钢材质，户内嵌入式; 个; 2. 11.2; 35kV配电室动力配电箱; XLW-1-14(G)，不锈钢材质，户内嵌入式; 个; 1. 11.3; 综合楼动力配电箱; XLW-1-14(G)，不锈钢材质，户内嵌入式; 个; 2. 11.4; 照明配电箱; XLW-1-14(G)，不锈钢材质，户内嵌入式; 个; 4. 11.5; 照明灯具; 套; 100. 11.6; 电缆保护管; PVC-φ50; km; 0.5. 11.7; 电缆保护管; PVC-φ32; km; 2. 11.8; 电缆保护管; PVC-φ20; km; 2. 11.9; 电缆保护管; 热镀锌钢管φ80; km; 0.5. 11.10; 电缆保护管; 热镀锌钢管φ25; km; 0.5. 12; 开关站区防雷接地部分. 12.1; 水平接地装置; 扁钢-50×5mm，热镀锌; km; 3.5. 12.2; 垂直接地装置; 角钢L50×50×5mm，热镀锌; 根; 50. 12.3; 避雷针; H=20; 根; 1. 13; 防火封堵材料. 13.1; 防火涂料; t; 0.6. 13.2; 有机防火堵料; t; 0.6. 13.3; 无机防火堵料; t; 0.8. 13.4; 防火隔板; m²; 20. 13.5; 阻火包; m³; 1.5. 14; 35kV送出工程; 含：; 项; 1. 14.1; 35kV输电线路; 35kV架空线路; 项; 1. 14.2; 35kV通信工程; 项; 1. 14.3; 35kV出线间隔; 个; 1. |
| 生产工艺流程： 1、项目营运工艺流程及产污环节如下图所示。 工艺流程图： 图4-1 工艺流程及产污环节示意图 2、生产工艺流程简述： 太阳能光伏电池阵列接受来自太阳的光能，经过光电转换产生直流电能，逆变器再将产生的直流电能转化交流电能，再通过变压器将电压升为与电网同频同相的交流电能供给用户使用。 |  |
| 工程占地及平面布置（附图）： 本项目光伏组件场区占用鱼塘面积为35万m2，开关站永久占用地面积为2700m2，总建筑面积557.38m2。项目平面布置详见附图2。 |  |
| 工程环境保护投资明细： 项目总投资14375万元，环保投资72万元，占总投资0.5%。环保投资明细见下表。 表4-4环保设施及投资一览表 环保设施名称; 投资概算（万元）; 实际投资（万元）. 生活污水; 一体化生活污水处理设施; 4; /. 隔油池; 1; /. 化粪池; /; 1. 水保; 水土保持措施; 40; 40. 绿化; 绿化设施; 15; 15. 固废处理; 垃圾收集设施; 15; 1. 事故油池; 5; 5. 危险废物储存场所; 10; 10. 以上合计; 90; 72. |
| 与项目有关的生态破坏、污染物排放、主要环境问题及环境保护措施： 1、生态破坏及生态保护对策措施 根据项目的环境影响评价复核报告表及现场调查，工程施工期主要生态影响为主体工程和临时施占地区域的占压和扰动以及植被破坏。工程占地为鱼塘，永久占地面积约35万m2，对工程扰动区域造成一定的水土流失。 水土保持措施：施工期间对光伏阵列区、管理站区、道路区等堆土场周围采用彩钢板防护的措施，在堆土周围进行部分拦挡，挡板外侧采取钢支架支撑措施；在光伏阵列区内、升压站区及施工生产生活区内设置临时排水沟加强排水，在道路两侧设置永久排水沟加强排水；在大风天气在场区临时堆土表面覆盖防尘网，对堆土场表面及时洒水，使表面自然固化；施工时挖方及时回填，尽量减少堆土场的堆土量；避开雨天施工等。 2、废水处理措施 本项目营运期间的生活废水，年产生量约为219t/a，本电站生活污水主要集中在综合楼。生活废水经化粪池处理后用于周边农田、菜地浇灌，不外排。 3、噪声处理措施 本项目营运期噪声主要来源于汇流箱、逆变器、35KV箱变、开关站在运行中产生的噪声污染。 建设单位选用低噪声设备，对设备基础进行减振，加强维护。 4、固废处理措施 （1）危险固废 ①废变压器油属于危险废物，项目设置事故油池暂存。运营期间出现故障更换的变压器由生产厂家整体回收进行处理。 ②太阳能电池组件中废电子元件属于危险废物，收集后暂存于危废暂存间，由生产厂家负责回收。 与太阳能电池组件生产厂家（东莞南玻光伏科技有限公司）签订的处置合同详见附件7；与变压器生产厂家（特变电工衡阳变压器有限公司）签订的处置合同详见附件8。 （2）一般固废 更换的报废太阳能电池板，太阳能电池板使用寿命约15-25年，报废周期较长。报废后交由生产厂家回收处理。 （3）生活垃圾 运营期日常产生的生活垃圾量约为0.73t/a，收于垃圾桶后交由环卫部门统一填埋处理。 5、光污染控制 本工程光伏电池组件表面由于部分太阳光被光伏电池镜面反射，而形成光污染。为防治光污染，晶硅芯片表面镀有吸光材料，组件表面采用专用的超白玻璃，此种玻璃的透光率可达 91.5%，反射率低于 4％，对阳光的反射以散射为主，减少光污染的发生。且距周边公路距离较远，附近仅有部分乡道和村道，不会影响交通安全。 6、电磁影响的控制 太阳能光伏发电会产生一定的电磁影响，但厂址距离居民区较远，不会对居民身体健康产生危害，周围无线电视等电气设备较少，也不会对其产生影响。 |  |

表5 环境影响评价回顾

环境影响评价的主要环境影响预测及结论： 一、环境影响评价结论 （1）大气环境 本项目光伏发电是将太阳能转换为电能，在转换过程中没有废气排放。职工食堂油烟排放量很小，对环境影响较小。 （2）水环境 项目运营过程中污水全部来源于职工生活污水，生活污水(食堂废水)经隔油池+一体化生活污水处理设施处理，达标后排放；综上，营运期废水对周围环境影响不大。 （3）声环境 电站设备运行噪声主要为变压器、逆变器等设备运行时产生的设备噪声，无强噪声源，对四周边界基本无噪声贡献。本项目厂界昼间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准。 （4）固体废物 项目运行后，生活垃圾排放量很小，在站区内设封闭式的垃圾箱进行收集，定期运送至垃圾中转站，由环卫部门清运至垃圾填埋场统一处理。 项目建成运营期间和服务期满后，工艺固废主要为废旧太阳能电池板，太阳能电池板等组件由厂家负责回收及再利用。 通过以上措施，本项目的固废污染问题可得到圆满的解决，同时对周围环境的影响也降到了尽可能低的水平，对周围环境的影响很小。 （5）生态环境 光伏电站附近基本为农田、鱼塘，经现场踏勘和调查，场址区内未发现受国家保护的动植物，且均不在富矿区域。项目区面积不是非常大且周边没有迁徙动物，无生态阻隔影响。电站的运行不会改变当地的动植物分布，不会对当地的生态环境产生明显影响。本项目的建设并不会彻底改变项目的土地利用状况，虽然建设期会使水墨堰水生生物量将大量减少，但由于项目本身属于渔光互补工程，项目运行并不改变水墨堰水域功能，而且通过对项目精心设计建造后，可以形成水上发电，水下养鱼的格局，提高了土地资源利用效率，增加了收益，还能带来明显的生态景观效应，尽一步提高整个地区环境效应，对提升区域环境品位具有一定的积极作用。 二、综合评价结论 本项目属于《产业结构调整指导目录(2011年版)(2013年修正)》中第一类鼓励类产业项目，符合地区国民经济发展规划及当地产业发展规划，适于建设开发。 项目所在地周围没有居民区，太阳能资源丰富，交通便利，地质条件基本稳定，适宜光伏电站的建设，光伏电站的建设满足地区用电负荷迅速增长的需要，具有较大的社会、环境等综合效益，选址较为合理。 光伏发电站项目执行严格的环保措施后可实现达标排放，符合国家有关规定，因此本项目符合清洁生产原则。 通过对本工程的环境影响评价，本工程在确保达到设计要求，并且严格落实提出各项环保措施建议前提下，项目的建设从环境保护角度是可行的。

各级环境保护行政主管部门的审批意见（国家、省、行业）： 澧县环境保护局《关于澧县如东镇20MW渔光互补发电建设项目环境影响报告表的批复》（澧环审[2017]31号） 澧县协光新能源开发有限公司： 你公司《常德澧县如东镇20MW渔光互补发电建设项目环境影响报告表》和《关于申请环境影响报告表审批的请示》已收悉，根据该项目环评报告表结论和专家审查意见，经研究，现批复如下： 一、你公司新建20MW渔光互补发电建设项目位于澧县如东镇南部水沫堰，为一开阔的鱼塘水面。项目总投资14719万元，环保投资90万元，项目占用水面面积35万平方米。本项目共装设76032块270W多晶硅光伏组件，实际装机容量为20.52864MW。项目采用分块发电、集中并网方案，年平均上网电量为1901万MWh，服务年限设计为25年。光伏电站内配套建设综合办公楼、35kV配电室、水泵房等建筑物。项目选址符合规划要求，总平面布置基本适宜，同意建设。 二、建设单位在项目建设和运营期间，必须严格按照环评要求落实各项污染防治措施，并重点做好以下环保工作： 1、施工期间严格控制施工范围，落实各项废水、扬尘以及降噪措施，及时清理施工中产生的固体废物，避免二次污染。 2、营运期废水：太阳能电池板清洗废水排入水沫堰；生活污水采用隔油池+一体化生活污水处理设施处理后达标排放，满足《污水综合排放标准》（GB8798-1996）一级标准要求。 3、食堂油烟经小型油烟净化器处理后外排，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）排放限值要求。 4、加强噪声污染控制。选用低噪声设备，对设备基础进行减振，加强设备维护，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》CGB12348-2008）中1类标准。 5、加强国废管控。废旧太阳能电池板等组件收集后暂存于危废暂存间，由生产厂家负责回收，不得随意丢弃；变压器检修或突发事故产生的废油经集中收集后暂存于危废暂存问，交由有资质的单位处理，不得随意倾倒；员工生活垃圾统一收集后交环卫部门外运处理。 6、项目运营期满后，建设单位及时拆除所有的建（构）物，被占用的水域恢复原貌，满足生态功能需要。 三、 根据澧县环保局给出的排污总量及市减排办审核意见，核定项目总量控制指标为：化学需氧量≤0.0438吨，氨氮≤0.00657吨。 四、 项目建设完成后，须经我局验收合格方可正式投入使用。 二〇一七年五月二十二日

表6 环境保护措施执行情况

| 项目 阶段 |  | 环境影响报告表及审批文件中要求的环境保护措施 | 环境保护措施的 落实情况 | 措施的执行效果及未采取措施的原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 生态影响 | （1）对光伏电站区永久性占地(升压站、管理区等)进行合理规划。 （2）现场施工机械和人员活动范围严格限制在作业带范围内，即道路施工作业宽度控制在距道路中轴两侧10m以内，施工便道的宽度控制在8m以内，尽量减少施工破坏面；同时还应避免在大风(六级及以上)天气下进行施工作业。 （3）在场内运输道路及永久道路修筑中，应尽量使用太阳能电池板阵及建筑物基础施工中的弃土，以避免各分散施工场地的弃土随意堆放；弃土、弃渣全部用于回填及碎石道路基础铺垫。 （4）施工作业结束后，及时平整各类施工用地，并压紧夯实。 （5）尽量减少大型机械施工，基坑开挖后，尽快浇筑混凝土，并及时回填，其表层进行碾压，缩短裸露时间，减少扬尘发生。基坑开挖严禁爆破，以减少粉尘及震动对周围环境的影响。 （6）电缆沟施工后应及时恢复原有地貌。 （7）光伏组件基础安装完毕后，及时投入鱼虾等水生生物，并重新引入底栖生物，加快人工湿地生态系统的恢复，使水沫堰尽快恢复原来的水域功能。 | 施工期间对光伏阵列区、管理站区、道路区等堆土场周围采用彩钢板防护的措施，在堆土周围进行部分拦挡，挡板外侧采取钢支架支撑措施；在光伏阵列区内、升压站区及施工生产生活区内设置临时排水沟加强排水，在道路两侧设置永久排水沟加强排水；在大风天气在场区临时堆土表面覆盖防尘网，对堆土场表面及时洒水，使表面自然固化；施工时挖方及时回填，尽量减少堆土场的堆土量；避开雨天施工等。 | 基本落实了措施，未对生态环境造成显著影响。 |
|  | 污染影响 | 施工期间严格控制施工范围，落实各项废水、扬尘以及降噪措施，及时清理施工中产生的固体废物，避免二次污染。 | 施工扬尘防治措施：（1）在施工区及运输路段洒水防尘（2）建筑物料入库管理（3）土方开挖弃土及时回填（4）道路硬化并经常打扫；施工废水防治措施：经排水沟、集水池、沉砂池沉淀后回用于车辆冲洗或洒水抑尘；施工期噪声防治措施：选用低噪声设备、加强施工管理、合理安排作业时间和运输路线、采取距离防护等措施；建筑垃圾分类回收综合利用，弃土方低洼处填埋。 | 基本落实了措施，有效抑制扬尘产生；废污水不进入周围水体，对环境影响极小；场界噪声达标排放；建筑垃圾得到合理处置。 |
| 运行期 | 生态影响 | 项目运营期满后，建设单位及时拆除所有的建（构）物，被占用的水域恢复原貌，满足生态功能需要。 | 施工结束后对施工迹地进行清理平整，对临时占地进行生态恢复。 | 基本落实了措施，未对生态环境造成显著影响。 |
|  | 污染影响 | 营运期废水：太阳能电池板清洗废水排入水沫堰；生活污水采用隔油池+一体化生活污水处理设施处理后达标排放，满足《污水综合排放标准》（GB8798-1996）一级标准。 | 太阳能电池板为雨水清洗，不产生清洗废水；生活废水经化粪池施处理后用于农田浇灌，不外排，没有设置污水排放口。 | 站区修建了化粪池，生活污水经化粪池收集处理后用于农田浇灌，没有乱排现象。 |
|  |  | 食堂油烟经小型油烟净化器处理后外排，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）排放限值要求。 | 食堂油烟经抽油烟机处理后排放。 | 对大气环境影响很小 |
|  |  | 加强噪声污染控制。选用低噪声设备，对设备基础进行减振，加强设备维护，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。 | 选用低噪声设备，对设备基础进行减振，加强设备维护。 | 厂界噪声达标排放 |
|  |  | 加强国废管控。废旧太阳能电池板等组件收集后暂存于危废暂存间，由生产厂家负责回收，不得随意丢弃；变压器检修或突发事故产生的废油经集中收集后暂存于危废暂存问，交由有资质的单位处理，不得随意倾倒；员工生活垃圾统一收集后交环卫部门外运处理。 | 废旧太阳能电池板等组件收集后暂存于危废暂存间，由生产厂家负责回收；废变压器油属于危险废物，项目设置事故油池暂存，运营期间出现故障更换的变压器由生产厂家整体回收进行处理；员工生活垃圾统一收集后交环卫部门外运处理。 | 危废零排放 |

表7 环境影响调查

| 施工期 | 生态影响 | 施工期间对光伏阵列区、管理站区、道路区等堆土场周围采用彩钢板防护的措施，在堆土周围进行部分拦挡，挡板外侧采取钢支架支撑措施；在光伏阵列区内、升压站区及施工生产生活区内设置临时排水沟加强排水，在道路两侧设置永久排水沟加强排水；在大风天气在场区临时堆土表面覆盖防尘网，对堆土场表面及时洒水，使表面自然固化；施工时挖方及时回填，尽量减少堆土场的堆土量；避开雨天施工等。 施工期未对周边生态环境造成显著影响。 |
| --- | --- | --- |
|  | 污染影响 | 施工扬尘防治措施：（1）在施工区及运输路段洒水防尘（2）建筑物料入库管理（3）土方开挖弃土及时回填（4）道路硬化并经常打扫；施工废水防治措施：经排水沟、集水池、沉砂池沉淀后回用于车辆冲洗或洒水抑尘；施工期噪声防治措施：选用低噪声设备、加强施工管理、合理安排作业时间和运输路线、采取距离防护等措施；建筑垃圾分类回收综合利用，弃土方低洼处填埋。 以上措施有效抑制扬尘产生，废污水不进入周围水体，场界噪声达标排放，建筑垃圾得到合理处置，对环境影响极小。 |
| 运行期 | 生态影响 | 光伏电站附近基本为农田、鱼塘，场址区内未发现受国家保护的动植物，且均不在富矿区域；项目区周边没有迁徙动物，无生态阻隔影响；电站的运行不会改变当地的动植物分布，不会对当地的生态环境产生明显影响。项目运行并不改变水沫堰水域功能，项目本身属于渔光互补工程，形成水上发电，水下养鱼的格局，提高了土地资源利用效率，增加了收益，还能带来明显的生态景观效应。 |
|  | 污染影响 | （1）大气环境 本项目光伏发电是将太阳能转换为电能，在转换过程中没有废气排放；职工食堂油烟排放量很小，对环境影响较小。 （2）水环境 项目运营过程中污水全部来源于职工生活污水，生活污水经化粪池收集处理后用于农田浇灌，营运期废水对周围环境影响不大。 （3）声环境 电站设备运行噪声主要为变压器、逆变器等设备运行时产生的设备噪声，本项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准。 （4）固体废物 项目运行后，生活垃圾排放量很小，在站区内设封闭式的垃圾箱进行收集，定期运送至垃圾中转站，由环卫部门清运统一处理。 废旧太阳能电池板等组件收集后暂存于危废暂存间，由生产厂家负责回收；废变压器油属于危险废物，项目设置事故油池暂存，运营期间出现故障更换的变压器由生产厂家整体回收进行处理。 通过以上措施，本项目的固废污染问题可得到圆满的解决，同时对周围环境的影响也降到了尽可能低的水平，对周围环境的影响很小。 |

表8 污染物排放监测情况

噪声监测 （1）监测点位及频次 监测点位; 监测时间; 监测频次. 光伏电站厂界四周; 连续监测2天; 昼夜各1次. （2）监测分析方法 监测项目; 分析方法; 方法依据. 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; GB 12348-2008. （3）评价标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中1类标准限值。 （4）监测结果 时间 点位; 8月27日; 8月28日; 标准限值; 是否达标. 厂界 四周; 1#; 昼间; 53.2; 53.5; 55; 是. 夜间; 42.3; 42.9; 45; 是. 2#; 昼间; 53.6; 53.7; 55; 是. 夜间; 43.5; 43.5; 45; 是. 3#; 昼间; 54.1; 54.5; 55; 是. 夜间; 44.6; 44.2; 45; 是. 4#; 昼间; 52.4; 53.7; 55; 是. 夜间; 43.2; 42.5; 45; 是. 备注： 1#-4#均为厂界噪声检测点位：1#为厂界东，2#为厂界南，3#为厂界西，4#为厂界北。. （5）噪声监测结果评价： 验收监测期间，项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值的要求。

表9 环境管理情况

1、环保审批手续及“三同时”执行情况检查 2017年3月湖南润美环保科技有限公司编制《常德市澧县如东镇20MWP渔光互补发电建设项目环境影响报告表》； 2017年5月22日取得了澧县环境保护局《关于常德市澧县如东镇20MW渔光互补发电建设项目环境影响报告表的批复》（澧环审[2017]31号）。 该项目建设按《中华人民共和国环境保护法》和国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，较好地履行了“三同时”制度。 该项目于2017年5月开始建设，2017年12月建成,并开始试运行。 2、环境保护制度的建立和执行情况检查 项目建立健全了比较完备的环保设施运行、维护制度，配备了环保负责人随时对环保设施进行监督管理，将责任具体化，发现问题及时整改，确保环保设施正常运行。 环保设施按照操作规程和运行管理条例进行日常使用、保养和维护。 3、环境保护档案管理情况检查 与工程相关的各项环境保护档案资料（环境影响报告表、审批意见等）均由澧县协光新能源开发有限公司办公室统一收存管理。 4、试运营期环境影响投诉情况检查 验收调查期间，据周围居民反映该项目试运营期间未发生污染事件，未收到环境污染投诉。

表10 调查结论与建议

一、调查结论 （一）本项目认真执行了环境保护法，项目进行了环境影响评价，取得了澧县环境保护局《关于常德市澧县如东镇20MW渔光互补发电建设项目环境影响报告表的批复》（澧环审[2017]31号）。 （二）本项目选址建设符合国家相关规定，项目周边居民点很少，无大型工业企业存在，区域内也无珍稀濒危动植物和古树木存在，无人文古迹。 （三）项目竣工后积极进行生态修复，及时对周边种植树木进行绿化，区域内绿化到位，综合办公楼和配电室区域无裸露地表。 （四）项目运营期污染物排放及环境保护措施： 1、生态破坏及生态保护对策措施 根据项目的环境影响评价复核报告表及现场调查，工程施工期主要生态影响为主体工程和临时施占地区域的占压和扰动以及植被破坏。工程占地为鱼塘，占用面积为35万m2，开关站永久占用地面积为2700m2，对工程扰动区域造成一定的水土流失。 水土保持措施：施工期间对光伏阵列区、管理站区、道路区等堆土场周围采用彩钢板防护的措施，在堆土周围进行部分拦挡，挡板外侧采取钢支架支撑措施；在光伏阵列区内、升压站区及施工生产生活区内设置临时排水沟加强排水，在道路两侧设置永久排水沟加强排水；在大风天气在场区临时堆土表面覆盖防尘网，对堆土场表面及时洒水，使表面自然固化；施工时挖方及时回填，尽量减少堆土场的堆土量；避开雨天施工等。 2、废水处理措施 本项目营运后的生活废水，年产生量约为219t/a，本电站生活污水主要集中在综合楼。生活废水经化粪池施处理后用于周边农田浇灌施肥，不外排。 3、噪声处理措施 本项目营运期噪声主要来源于汇流箱、逆变器、35KV箱变、开关站在运行中产生的噪声污染，建设单位选用低噪声设备，对设备基础进行减振，加强维护。 验收监测期间，项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值的要求。 4、固废处理措施 （1）危险固废 ①废变压器油属于危险废物，项目设置事故油池暂存。运营期间出现故障更换的变压器由生产厂家整体回收进行处理。 ②太阳能电池组件中废电子元件属于危险废物，收集后暂存于危废暂存间，由生产厂家负责回收。 （2）一般固废 更换的报废太阳能电池板，太阳能电池板使用寿命约15-25年，报废周期较长。报废后交由生产厂家回收处理。 （3）生活垃圾 运营期日常产生的生活垃圾量约为0.73t/a，收于垃圾桶后交由环卫部门统一填埋处理。 5、光污染控制 本工程光伏电池组件表面由于部分太阳光被光伏电池镜面反射，而形成光污染。为防治光污染，晶硅芯片表面镀有吸光材料，组件表面采用专用的超白玻璃，此种玻璃的透光率可达 91.5%，反射率低于 4％，对阳光的反射以散射为主，减少光污染的发生。 6、电磁影响的控制 太阳能光伏发电会产生一定的电磁影响，但厂址距离居民区较远，不会对居民身体健康产生危害，周围无线电视等电气设备较少，也不会对其产生影响。 验收调查结论：澧县协光新能源开发有限公司澧县如东镇20MW渔光互补发电建设项目在建设过程中落实了建设项目的“三同时”制度，基本做到环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，基本落实环评及其批复的要求，验收调查期间各项污染物均达标排放，建议通过竣工环境保护验收。 二、建议 1、进一步完善管理制度，严格落实各项环境保护措施，加强安全、消防和环保的管理； 2、加强环保设施的维护保养，保证设备正常运行或处于良好的状态，杜绝发生污染事故； 3、建议建设单位在项目运营期做好变压废油、废光伏电器元件等废物的管理工作，禁止随意丢弃、私自处理这些危险废物。