# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    澧县甘溪滩片区农村供水建设项目（一期）       。

建设单位（盖章）：    澧县惠民村镇供水有限公司                 。

编制日期：                             二零二六年三月                          。

中华人民共和国生态环境部制

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	13

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	41

四、主要环境影响和保护措施	49

五、环境保护措施监督检查清单	82

六、结论	85

附表	86

附件：

附件1  委托书

附件2  营业执照

附件3  澧县水利局《关于澧县甘溪滩片区农村供水工程初步设计》的批复

附件4  澧县发展和改革局关于澧县甘溪滩片区农村供水建设项目可行性研究报告的批复

附件5  用地审批单

附件6  用地使用协议

附件7  监测报告

附件8  澧县人民政府常务会议纪要及汇报材料

附件9  取水许可批复

附件10  水土保持批复

附件11  地表水全分析检测报告

附件12  饮用水源保护区划定的批复

附件13  乡村建设规划许可证

附件14  澧县生态环境保护综合行政执法局关于本项目“未批先建”环境违法行为免于行政处罚的决定

附件15  专家评审意见及签到表

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目总平面布置图

附图3  本项目水厂平面布置图

附图4  太青水厂取水口平面布置图

附图5（1）  水厂监测点位图

附图5（2）  泵站监测点位图

附图6（1） 水厂周边环境敏感目标分布图

附图6（2） 泵站周边环境敏感目标分布图

附图6（3） 管网周边环境敏感目标分布图

附图7   项目现状照片图

附图8   太青水库饮用水源保护区现状区划图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 澧县甘溪滩片区农村供水建设项目（一期） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2302-430723-04-01-775810 |  |  |
| 建设单位联系人 | 卢丽 | 联系方式 | 18173670758 |
| 建设地点 | 湖南省常德市澧县甘溪滩镇、火连坡镇 |  |  |
| 地理坐标 | 太青水厂：E：111°17′6.785″，N：29°53′32.028″； 取水口：E：111°17′5.752″，N：29°53′30.314″； 探裕-遇市村加压泵站：E：111°19′34.284″，N：29°52′27.952″； 东门村加压泵站：E：111°21′10.109″，N：29°53′40.114″； 干管D加压泵站：E：111°22′22.217″，N：29°51′39.596″； 三岔湾加压泵站：E：111°22′11.006″，N：29°51′29.671″； 楠木加压泵站：E：111°26′3.476″，N：29°53′43.512″； 古台加压泵站：E：111°28′54.599″，N：29°54′21.877″； |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4610 自来水生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 94、自来水生产和供应461（不含供应工程；不含村庄供应工程） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） 改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 澧县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 澧发改审[2023]420 号 |
| 总投资（万元） | 9238.82 | 环保投资（万元） | 82 |
| 环保投资占比（%） | 0.89 | 施工工期 | 10个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： 项目已于2025年10月开工建设，未建设完成，目前已停止建设。澧县生态环境保护综合行政执法局于2026年3月10日出具了关于本项目“未批先建”环境违法行为免于行政处罚的决定。 | 用地（用海） 面积（m2） | 太青水厂占地面积3734.5m2；新建、改建管线总长189.43km |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置原则说明表 专项评价类别; 设置原则; 项目情况. 大气; 排放废气含有有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 项目不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车送污水处理厂除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目生产废水回用不外排，生活污水排入污水处理厂。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 项目Q值为0.1948，即Q＜1. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目取水口所在下游500m范围内不涉及重要水生生物的自然产卵场、索饵场越冬场和洄游通道。. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及. 地下水; 涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的; 不涉及. 由上表可知，本项目无需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 《澧县国土空间总体规划（2021—2035年）》 《澧县甘溪滩镇总体规划（2016—2030）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《澧县国土空间总体规划（2021—2035年）》相符性分析 根据《澧县国土空间总体规划（2021—2035年）》：供水：以澧水为水源，保留澧县地表水厂，新建澧县第二地表水厂；至2025年，中心城区公共供水管网漏损率控制在9%以内，公共供水普及率不低于97%，公共供水普及率不低于92%。 本项目为澧县甘溪滩片区农村供水建设项目（一期），项目已取得乡村建设规划许可证（详见附件13），因此，项目符合《澧县国土空间总体规划（2021—2035年）》的要求。 2、与《澧县甘溪滩镇总体规划（2016—2030）》相符性分析 根据《澧县甘溪滩镇总体规划（2016—2030）》：“给水工程规划：(一）给水工程规划原则 - 满足人民生活用水、公建用水与工业用水等的要求。2）满足用户水量水压的前提下，经济合理地设计管道。 (二）规划用水量 包括居民生活用水、公共设施用水及工业生产用水等几大部分。 总用水量：甘溪滩总体规划人口22000 人，城市单位人口最高日综合用水量标准为200升/人，最高日用水量4400吨/日。 (三）水源 改建自来水厂，规划供水能力4400吨/日，用地为0.06公顷。 (四)给水管径选择 为了避免按近期埋设管线管径偏小，带来后期开发跟不上及管线走廊不够所带来的种种问题，拟定管径选择按远期规划取定，主干管DN400。 (五）管网布置 水管线干管间距按500-800米，给水管线沿道路的东南敷设，各节点处用阀门控制，以利检修。给水管道上每120米范围内设置SS-100型地上式消火栓一座，在管网高点处设置自动排气阀，在最低点处设置排泥泄水阀。” 本项目主要涉及澧县甘溪滩镇全域以及火连坡镇的金山村、澧淞村、楠木村等6个行政村，共2个乡镇，22个行政村，总户数12656户，总人口50996人。项目建设完成后水厂供水规模为1.0万立方米/日，且本项目已取得澧县发展和改革局及澧县水利局批复，项目建设符合《澧县甘溪滩镇总体规划（2016—2030）》要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目属于国民经济行业分类中的“D4610-自来水生产和供应”，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于其中鼓励类建设项目“二十二、城镇基础设施 2、市政基础设施”。 本项目属于城镇供水工程，符合《国务院办公厅关于加强饮用水安全保障工作的通知》（国办发[2005]45号）。项目不在《限制用地项目目录（2012年本）和《禁止用地项目目录（2012年本》的限制、禁止用地项目目录之列；且本项目工艺装备不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》之列。 综上所述，本项目建设符合国家和地方产业政策。 2、生态环境分区管控合理性分析 （1）生态保护红线 对照湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线>的通知》（湘政发[2018]20 号）的相关内容，本项目不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、湿地公园、水产种质资源保护区、水源涵养区等生态保护红线。因此，本项目符合《湖南省生态保护红线》控制要求。 （2）环境质量底线 根据常德市生态环境局 2024年1-12月全市环境质量状况可知，所在区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012），属于达标区。根据常德市生态环境局 2024年1-12月国省控水质监测断面水质状况可知，太青水库本项目取水口水质符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) II类水标准。项目声环境各监测点昼夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。本项目产生的三废均能有效处理，采取相应治理措施后可达标排放。因此本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击。 （3）资源利用上线 项目内用水主要来源为太青水库，为自来水生产和供应工程，根据本工程取水水资源论证报告，本工程取水不影响区域水资源量；项目用电由当地电网供电，项目建设土地资源消耗符合相关要求。因此项目符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 根据《常德市其他环境管控单元（省级及以上产业园区除外）生态环境准入清单（2023年版）》，本项目位于常德市澧县甘溪滩镇，属于生态环境准入清单中ZH43072330001甘溪滩镇/码头铺镇管控范围内，本项目与常德市澧县生态环境准入清单符合性分析情况见下表。 表1-2 环境准入清单符合性分析 管控维度; 管控要求; 符合性分析; 是否符合. 甘溪滩镇，管控单元编码ZH43072330001，一般管控单元. 空间布局约束; (1.1)严格控制排放重点污染物的建设项目；严格控制在优先保护类耕地集中区域新(改、扩)建重金属污染物排放的项目。 (1.2)严格管控空间开发利用，加快转变经济发展方式，按照“巩固、增强、提升、畅通”八字方针，优化能源结构，促进清洁能源发展，加快构建现代产业体系，全面实施清洁生产，强化源头管控。; 本项目为自来水生产和供应行业，不排放重点污染物，不属于重金属污染物排放的项目。; 符合. 污染物排放管控; (2.1)城市污水收集处理系统要适应城镇化发展，完善城市污水管网建设，实现建成区污水管网全覆盖。改造老旧破损管网及检查井，系 统解决管网漏损问题。 (2.2)深入推广农业新技术，以推广测土配方施肥、有机肥替代化肥、水肥一体化、病虫害统防统治及绿色防控技术为核心，推进化肥、农药减量增效。 (2.3)加强资源节约利用。大力实施节能减排，积极完善能耗双控工作机制，持续提升工业能效、水效。 (2.4)严格执行畜禽养殖禁养区、限养区、适养区管理规定，防治养殖污染反弹。推进畜禽养殖废弃物资源化利用，推进规模化养殖场标准化改造，配套与养殖规模和处理工艺相适应的粪污消纳用地，与养殖量匹配，加强畜禽养殖污染防治监管执法。; 本项目为自来水生产和供应行业，项目在运营过程中主要污染物经处理后能达标排放。; 符合. 环境风险防控; (3.1)建立企事业单位重金属污染物排放总量控制制度，规范涉重金属企业排污。对全口径清单内的企业落实减排措施和工程削减的重点重金属污染物排放量实施总量替代的，其替代方案应纳入全口径清单企业信息。严格控制在优先保护类耕地集中区域新(改、扩)建重金属污染物排放的项目。 (3.2)加强地下水环境保护。开展矿山开采区地下水环境状况调查评估，评估地下水环境风险，并根据评估结果，开展地下水环境状况调查评估及修复试点，控制地下水污染。 (3.3)实施工业污染源全面达标排放计划，在重污染行业深入推进强制性清洁生产审核，着力整治“散乱污”企业，有效解决“劣币驱逐良币”问题，促进合规企业生产负荷和效益不断提升。 (3.4)全面排查矿区历史遗留固体废物，降低粮食等农产品中重金属超标风险。; 太青水库水源区已划定饮用水水源保护区，本项目取水口将重新划分饮用水水源保护区。; 符合. 资源开发效率要求; (4.1)水资源 提升江河湖库水源涵养与保护能力，保障重点河湖基本生态流量，改善水环境状况，控制人为水土流失，治理重点地区水土流失，逐步控制地下水超采情况。现代化水利建设目标：加快建设“智慧水利”综合信息平台，完善水资源监控体系，实现各区域联防联控，信息共享。到2025年，澧县用水总量为4.78亿立方米，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2020年降低17.92%和16.74%。 (4.2)土地资源 (4.2.1)农田保护区按照相关法律法规进行管理，区内从严管控非农建设占用永久基本农田，鼓励开展高标准农田建设和土地整治，提高永久基本农田质量。国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，涉及农用地转用或者土地征收的，必须经国务院批准。 (4.2.2)至2025年，澧县耕地保有量663.92平方千米，永久基本农田609.69平方千米，村庄建设用地211.33平方千米；至2035年，澧县耕地保有量654.58平方千米，永久基本农田609.69平方千米，生态保护红线290.63平方千米，城镇开发边界61.54平方千米，林地保有量472.40平方千米，村庄建设用地211.33平方千米。(4.3)能源 (4.3.1)坚持高能效、低污染、低排放、多种能源并举互补的发展目标，加快推进能源结构调整，提高能源利用效率，使用清洁能源，扩大本地可再生能源利用，推进绿色能源示范性建设。同时提升能源储备能力，形成可靠、经济、清洁、低碳的多元化能源保障体系。; 本项目为自来水生产和供应行业，项目已进行水资源论证，项目不占用基本农田。; 符合. - 与《中华人民共和国水污染防治法》符合性分析 《中华人民共和国水污染防治法》对饮用水水源和其他特殊水体保护要求如下： 第六十五条 禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 本项目为澧县甘溪滩片区农村供水建设项目（一期），项目取水水源为太青水库，太青水库已划定为饮用水水源保护区，本项目取水口将重新划分饮用水源保护区，本项目属于与供水设施和保护水源有关的建设项目。因此，本项目符合《中华人民共和国水污染防治法》相关要求。 - 与《饮用水水源保护区污染防治管理规定》符合性分析 本项目与《饮用水水源保护区污染防治管理规定》符合性分析见下表。 表1-3 与《饮用水水源保护区污染防治管理规定》符合性分析 序号; 管控要求; 符合性分析; 是否符合. 1; 饮用水地表水源保护区包括一定的水域和陆域，其范围应按照不同水域特点进行水质定量预测并考虑当地具体条件加以确定，保证在规划设计的水文条件和污染负荷下，供应规划水量时，保护区的水质能满足相应的标准。; 太青水库水源地已被划分饮用水水源保护区，本项目取水口将根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018）重新划分饮用水源保护区，包括一定的水域和陆域，根据检测报告（附件11），太青水库水质符合相关标准要求; 是. 2; 在饮用水地表水源取水口附近划定一定的水域和陆域作为饮用水地表水源一级保护区。一级保护区的水质标准不得低于国家规定的《地面水环境质量标准》（GB3838-88）Ⅱ类标准，并须符合国家规定的《生活饮用水卫生标准》（GB5749-85）的要求。; 是. 3; 在饮用水地表水源一级保护区外划定一定水域和陆域作为饮用水地表水源二级保护区。二级保护区的水质标准不得低于国家规定的《地面水环境质量标准》（GB3838-88）Ⅲ类标准，应保证一级保护区的水质能满足规定的标准。; 是. 4; 根据需要可在饮用水地表水源二级保护区外划定一定的水域及陆域作为饮用水地表水源准保护区。准保护区的水质标准应保证二级保护区的水质能满足规定的标准。; 是. 5; 饮用水地表水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定： （1）禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。 （2）禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物。 （3）运输有毒有害物质、油类、粪便的船舶和车辆一般不准进入保护区，必须进入者应事先申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施。 （4）禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。; 本项目饮用水地表水源保护区已按相关规定执行; 是. 6; 饮用水地表水源各级保护区及准保护区内必须分别遵守下列规定： 一、一级保护区内 禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目； 禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除； 不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶； 禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物； 禁止设置油库； 禁止从事种植、放养禽畜，严格控制网箱养殖活动； 禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。 二、二级保护区内 不准新建、扩建向水体排放污染物的建设项目。改建项目必须削减污染物排放量； 原有排污口必须削减污水排放量，保证保护区内水质满足规定的水质标准； 禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。 三、准保护区内 直接或间接向水域排放废水，必须符合国家及地方规定的废水排放标准。当排放总量不能保证保护区内水质满足规定的标准时，必须削减排污负荷。; 本项目饮用水地表水源保护区已按相关规定执行，本项目为与供水设施有关的建设项目，不属于禁止类项目。; 是. 5、太青水库饮用水源保护区拟划定方案可行性分析 （1）饮用水水源保护区现状范围 根据湖南省生态环境厅《关于常德市蒙泉水库等110处饮用水源地划定为饮用水水源保护区的函》（湘环函[2014]676号）以及常德市人民政府《关于公布常德市78个千人以上集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（常政函[2020]76号）（详见附件12），太青水库饮用水水源保护区划定范围见附图8及下表： 表1-4 保护区划分范围一览表 水源地名称; 一级保护区; 二级保护区; 准保护区. 水域; 陆域; 水域; 陆域. 太青水库饮用水源保护区; 取水口半径300米范围内的水域; 一级保护区水域边界外200米范围内陆域，不超过大坝迎水侧坝顶、道路迎水侧路肩; 太青水库一级保护区边界外的水域面积; 太青水库的整个集雨区范围内的陆域; 无. （2）饮用水源保护区拟划定方案 本项目建成后，太青水库现有取水口将取消，拟按照《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018）重新进行饮用水源保护区划分方案。目前，方案正在调整中。 按照《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018），将小型湖泊、中型水库保护区范围为取水口半径不小于300m范围内的区域作为一级保护区水域；小型和单一供水功能的湖泊、水库以及中小型水库为一级保护区水域外不小于200m范围内的陆域，或一定高程线以下的陆域，但不超过流域分水岭范围作为一级保护区陆域。小型湖泊、中小型水库一级保护区边界外的水域面积设定为二级保护区水域；单一功能的湖泊、水库、小型湖泊和平原型中型水库的二级保护区陆域范围是一级保护区以外水平距离不小于2000m区域，山区型中型水库二级保护区的范围为水库周边山脊线以内（一级保护区以外）及入库河流上溯不小于3000m的汇水区域。二级保护区陆域边界不超过相应的流域分水岭。 （3）调整后取水口设置合理性分析 本项目取水水源为太青水库，采用浮船式取水。本项目取水口此处现状为太青水库饮用水水源保护区二级水域，根据湖南博联检测集团有限责任公司于2024年12月23日对太青水库进行的地表水环境质量现状监测，地表水环境现状的监测因子为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中24项、表2中5项、表3中80项，又根据湖南华科环境检测技术服务有限公司2024年3月21日对太青水库进行的地表水环境质量现状监测（叶绿素、透明度2项监测因子），合计111项均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，符合水源取水要求。适宜作为本工程取水水源。 同时，根据《澧县甘溪滩片区农村供水建设项目（一期）水资源论证报告》（取水许可批复详见附件9）结论可知：本项目选择地表水作为水源，水源选择合理；符合水资源管理中“三条红线”管理要求；水厂采用较先进的净水和排泥水处理工艺，满足相关规范要求，工艺技术是合理的；取水总量满足澧县用水总量控制的目标管理要求，满足用水效率控制的管理要求，项目退水方案中也满足水功能区限制纳污总量的管理要求。项目拟设置的取水口位置可以满足本项目的取水要求。综上，本项目取水在水量上是有保证的，在水质上是达标的，项目取水是可靠的。本项目取水口所在位置适宜作为取水口。 （4）拟划定方案可行性分析 根据调查，本项目取水口集雨范围内无工业排水口，无规模养殖业，无生活源排水口，取水口上游沿岸以农业种植为主，区域农业种植多实现了科学配肥，农业面源污染较少，对取水水质有保障。靠近取水口一侧周边居民较少，本项目饮用水源保护区划分无环境制约因素，划定方案可行。 6、选址合理性分析 （1）水厂选址符合性分析 本项目位于澧县甘溪滩镇，本项目已和田冲村及甘溪滩镇政府签订用地使用协议，并已取得用地审批单（见附件5）和乡村建设规划许可证（见附件13）。又对照湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线>的通知》（湘政发[2018]20 号）的相关内容，本项目不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、湿地公园、水产种质资源保护区、水源涵养区等生态保护红线。因此本项目水厂选址合理。 （2）输水和供水管线布置的合理性分析 本项目新建一条输水管线，取水后，沿线铺设输水管至水厂，输水管总长约80m，管径D400，选用焊接钢管。管道采用开槽施工，管顶覆土均按0.75m设置。原水经水厂净水处理达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）水质要求后，由供水管网输送到水厂供水服务范围内各用水户。供水管网沿路铺设，输供水管网总长约189.43km。 本项目输、供水管线工程不属于开发性、生产性建设活动，属于民生工程，且管线铺设沿原有道路，采取水平定向钻拉管施工工艺，输水和供水管线布置合理。 根据上述分析，本项目取水口设置合理，太青水库饮用水源保护区调整拟划定方案可行。综上，本项目选址合理可行。 7、净水工艺满足供水要求的可行性分析 从水源水质情况来看，本项目取水口原水经常规处理后能达到国家标准《城市供水水质标准》（CJ/T206-2005）和《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）的水质要求。目前常规处理工艺即可满足《生活饮用水卫生标准》（GB5479-2022）的要求。本项目净水厂采用“原水→取水泵站→管式静态混合器→絮凝池→沉淀池→过滤池→清水池→二级泵房→供水管网”的常规处理工艺。从工艺流程上，本项目采用的常规净水工艺成熟可靠，是目前国内大型地表水厂普遍采用的净水工艺，出厂水水质保证程度高可满足供水要求，净水工艺可行。 8、水厂平面布局合理性分析 按照上述厂区平面布置原则，结合厂区现状地形分析，本工程厂区总平面设计在满足水处理工艺流程顺畅的前提下，尽量结合地形和交通条件按构筑物、建筑物的功能，将水厂分为两个功能区： ①厂前区：厂前区设在水厂的东侧，区内建筑物主要有净水辅助间、管理用房等，厂区的主入口设于厂前区，厂前区种植绿植，环境优美，使之成为一个花红柳绿，意境清幽的休憩胜地。 ②生产区：水厂自南向取水，水处理构筑物自西向东布置，厂区平面布置在充分满足工艺要求的前提下，力求布局紧凑，水力流程顺畅，各管渠、动力线路和交通要道短捷，有效降低了构筑物之间的水头损失，维修管理方便。 综上所述，本项目平面布局合理。 9、施工场地布置合理性分析 项目水厂施工场地均布置在水厂永久占地范围内，不新增临时占地。供水主干管及泵站不设置施工营地，施工场地布置在施工作业带内，不设置取土场、弃渣场等，项目沿线有分散居民点，施工期噪声、扬尘对其产生一定的不利影响，但通过采取施工管理（控制施工时间）、降尘等措施，能有效降低不利环境影响，不会改变评价区域现有环境功能，固体废物均得到妥善处置，对周围的环境影响可以接受。因此，本项目场地布置合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目建设背景 （1）项目由来 本次澧县甘溪滩片区农村供水建设项目主要涉及澧县甘溪滩镇全域以及火连坡镇的金山村、澧淞村、楠木村等6个行政村，共2个乡镇，22个行政村，总户数12656户，总人口50996人。 项目区内目前局部位置较偏远、海拔较高、零散分布的居民点现状采用分散供水，水源多为村民自行钻孔建设的深水井。如甘溪滩镇石板村现有人口1530人，由水厂供水650人，其余880人为分散供水。 现状7座水厂的供水管网材质主要是PVC管和PE管，且大部分管网建设年代久远，最长时间已运行20多年。部分水厂的局部管网近几年实施过配套改造，但相对总体而言，占比不高。 现状大部分水厂管网因运行年份较久，管网老化、损坏严重，管道漏水情况比较严重，供水水质存在二次污染风险。同时，部分水厂供水管径偏小，输水距离过长，末端水压不足。管网沿线未按照规范标准要求建设布置各类检修、控制闸阀井、排气、排泥阀井等，经常出现各种无法供水状况，无法满足当地居民的生活用水保障需求。 项目区甘溪滩镇、火连坡镇的人民群众的安全饮水、供水保障、用水水量、水质情况等问题亟需得到合理提升、改善、保障。 2023年11月22日，澧县发展和改革局出具了《关于澧县甘溪滩片区农村供水建设项目可行性研究报告的批复》（澧发改审[2023]420号），同意实施澧县甘溪滩片区农村供水建设项目。 2023年11月24日，澧县水利局出具了《关于澧县甘溪滩片区农村供水工程初步设计的批复》（澧水函[2023]7号），同意实施澧县甘溪滩片区农村供水建设项目。批复建设内容为：新建自来水厂1座，设计规模为2.2万m3/d，总用地30亩，主要建设内容包括综合楼、泵站用房、附属建筑、取水工程、净水厂区、净水处理设备、厂区硬化、供排水、变配电等基础配套设施工程，配套输供水管道、供水主支管138.72km，配套建设智慧水务工程。 因资金问题，现分期建设，本项目为澧县甘溪滩片区农村供水建设项目（一期）建设工程，新建太青水厂供水规模1.0万m3/d，新建、改建管网长度189.43km。本一期项目已向澧县人民政府汇报，会议纪要详见附件 8。项目已于2025年10月开工建设，未建设完成。澧县生态环境保护综合行政执法局于2026年3月10日出具了关于本项目“未批先建”环境违法行为免于行政处罚的决定。目前已停止建设，办理环评手续。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的要求，本项目须进行环境影响评价，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年本），本项目属于其中“四十三、水的生产和供应业—94、自来水生产和供应461（不含供应工程；不含村庄供应工程）”，需编制环境影响报告表。 （2）水厂现状 1）现状供水范围： 甘溪滩镇主要包含探峪村、东门村、田冲村等16个行政村，现状供水人口38836人。 火连坡镇主要包含金山村、澧淞村、楠木村等6个行政村，现状供水人口12160人。 2）现状供水水厂： 现状运行水厂共7座，现状运行的7座水厂供水范围覆盖22个行政村，现状供水人口52796人。 2、取水水源 （1）水源基本情况 本项目取水水源为太青水库，取水口坐标为东经111°17'5.202"，北纬 29°53'30.651"，采用浮船式取水。项目取水区域太青水库已划定为饮用水源保护区，本项目取水口将按照《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018）重新划分饮用水源保护区，该取水口集雨范围内无工业排水口，无规模养殖业，无生活源排水口，取水口上游沿岸以农业种植为主，区域农业种植多实现了科学配肥，农业面源污染较少，对取水水质有保障。 根据湖南博联检测集团有限责任公司于2024年12月23日对太青水库进行的地表水环境质量现状监测，地表水环境现状的监测因子为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中24项、表2中5项、表3中80项，又根据湖南华科环境检测技术服务有限公司2024年3月21日对太青水库进行的地表水环境质量现状监测（叶绿素、透明度2项监测因子），合计111项均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，符合水源取水要求。 （2）饮用水水源保护区现状范围 根据湖南省生态环境厅《关于常德市蒙泉水库等110处饮用水源地划定为饮用水水源保护区的函》（湘环函[2014]676号）以及常德市人民政府《关于公布常德市78个千人以上集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（常政函[2020]76号）（详见附件12），太青水库饮用水水源保护区划定范围见下表： 表2-1 保护区划分范围一览表 水源地名称; 一级保护区; 二级保护区; 准保护区. 水域; 陆域; 水域; 陆域. 太青水库饮用水源保护区; 取水口半径300米范围内的水域; 一级保护区水域边界外200米范围内陆域，不超过大坝迎水侧坝顶、道路迎水侧路肩; 太青水库一级保护区边界外的水域面积; 太青水库的整个集雨区范围内的陆域; 无. 本项目取水水源为太青水库，太青水库为中型水库，按照《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018），将小型湖泊、中型水库保护区范围为取水口半径不小于300m范围内的区域作为一级保护区水域；小型和单一供水功能的湖泊、水库以及中小型水库为一级保护区水域外不小于200m范围内的陆域，或一定高程线以下的陆域，但不超过流域分水岭范围作为一级保护区陆域。小型湖泊、中小型水库一级保护区边界外的水域面积设定为二级保护区水域；单一功能的湖泊、水库、小型湖泊和平原型中型水库的二级保护区陆域范围是一级保护区以外水平距离不小于2000m区域，山区型中型水库二级保护区的范围为水库周边山脊线以内（一级保护区以外）及入库河流上溯不小于3000m的汇水区域。二级保护区陆域边界不超过相应的流域分水岭。 本项目建成后，太青水库现有取水口将取消，拟按照《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018）重新进行饮用水源保护区划分方案。 3、主要建设内容 澧县甘溪滩片区农村供水建设项目（一期）主要建设内容为： （1）太青水厂新建工程：按10000m3/d的制水规模，在太青水库大坝左岸新建太青水厂1座，厂区内配套建设取水浮船泵站1座、一体化净水处理设备系统1套、送水反冲洗泵房及配电室1座、清水池2座（单座750m3）、吸水井1座，回用水池及排泥调节池1座、净水辅助间1座、管理用房1座、厂区消防通道、厂区配套改造、室外给排水、配电系统、围墙等措施工程。 （2）输供水工程：新建、改建管网长度189.43km。其中：新建输水干管工程，管网长度80m，管径D400，选用焊接钢管。管道采用开槽施工，管顶覆土均按0.75m设置。原水经水厂净水处理达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）水质要求后，由供水管网输送到水厂供水服务范围内各用水户。供水管网沿路铺设，管径为DN400~DN50。新建输供水管网总长约189.43km，入户智能水表8091户。 （3）取水工程：根据水厂规模，确定取水泵船流量为450m3 /h，最低运行水位为155.80m，正常运行水位为 178.90m，最高运行水位为181.97m。厂区絮凝池水面高程193.90m。考虑2m安全水头及水损。取水工程采用浮船泵站于太青水库取水，取水设计流量Qmax：10800m³/d（含8%自用水量）（即 173.61L/s），采用两根DN400钢管输水。 （4）蓄水池及加压泵站工程：新建200m3蓄水池1座；新建400m3蓄水池1座，新建中途加压泵站6座，新建管道泵2套。 （5）配套建设各类闸阀井等附属建筑物若干，配套跨河管道措施工程，配套镇墩、支墩、消防栓、里程碑、界桩等各类措施工程。 项目具体建设内容详见表2-2。 表2-2 项目主要建设内容一览表 项目; 建设名称; 内容和规模; 备注. 主体工程; 取水工程; 新建 1 座浮船式取水泵站，设计流量 Qmax10800m³/d; 已建. 输供水工程; 新建、改建管网长度189.43km。其中：新建输水干管工程，管网长度800m，管径D400，选用焊接钢管。管道采用开槽施工，管顶覆土均按0.75m设置。原水经水厂净水处理达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）水质要求后，由供水管网输送到水厂供水服务范围内各用水户。供水管网沿路铺设，管径为DN400~DN50。新建输供水管网总长约189.43km，入户智能水表8091户。; 建设中. 蓄水池及加压泵站工程; 新建200m3蓄水池1座；新建400m3蓄水池1座。在探裕-遇市村、东门村、干管D加压泵站、三岔湾、楠木、古台管段处各设置 1 处加压泵站，共六座中途加压泵站; 建设中. 太青水厂新建工程; 网格絮凝斜管池; 网格絮凝池充分利用水力混合原理，在竖向流道中放置网格反应絮凝设备，一座分两组。 工艺参数： 单组絮凝池尺寸：5.8m×2.5m×4.8m（水深 4.5m） 网格格数：24 格 絮凝时间：17.71min; 建设中. 斜管沉淀池; 沉淀采用斜管沉淀池型式，一座分两组，设计规模为 Q=1.0 万 m³/d，自用水系数 K=1.05。 工艺参数： 单组沉淀池尺寸：6.8m*5.8m*4.9m 沉淀负荷：5.99m³/（m2·h）; 建设中. 滤砖滤池; 设计规模为 Q=1.0 万 m³/d，自用水系数K=1.05。 工艺参数： 格数：4 格 单格尺寸：4.8m×2.9×4.5m 滤速：7.86m/h; 建设中. 反冲洗泵房; 泵房按-1+1层设计，平面尺寸29.68m×6.60m，包括反冲洗水泵间、送水泵房间及配电间。反冲洗水泵间布置成地下式，以保证反冲洗水泵快速自灌启动。 反冲洗泵：双吸卧式离心泵Q=240m³/h，H=12m，P=15Kw，n=970转/分，二用一备。 送水泵房：①输水干管C：2台ISG-200-500（Ⅰ）型离心泵，Q=305m³/h，H=80m，N=90Kw，一用一备。; 建设中. 清水池; 数量：2 座。 结构形式：钢筋混凝土封闭结构； 设计有效水深 4.2m。 新建清水池设计有效容积：V=1500m³。 清水池内部设置导流墙，导流墙顶距池顶板 200，导流墙底部每隔 2m 开流水孔洞，孔洞大小为 120×120mm。; 建设中. 吸水井; 送水泵房前设吸水井1座，尺寸：15m×4.6m×5.6m（水深4.7m）。; 建设中. 回用水池及排泥调节池; 数量：1座。 结构形式：钢筋混凝土封闭结构。 尺寸：14m×6.9m×4.25m。; 建设中. 加药间; 新建加药间一间，设计处理能力 10000m³/d。设有次氯酸钠发生器系统及加矾系统。; 建设中. 辅助工程; 管理房; 1栋1层，砖混结构，占地面积55.20m2; 建设中. 净水辅助间; 1栋1层，砖混结构，占地面积106.08m2; 建设中. 公用工程; 给水; 厂区生活用水由厂区送水泵房供水干管供给; 建设中. 排水; 雨污分流，生活污水经化粪池处理后用于周边农肥. 滤池反冲洗水收集至回用水池后回用于原水利用，不外排；沉淀池排泥污水排入回用水池及排泥调节池后回用，不外排. 供电; 市政电网供给; 已建. 临时工程; 施工作业带; 管道全线总长度为189.43km，施工作业带宽度为2m，临时占地面积为37.89hm2; /. 施工营地; 项目不设置施工营地，施工人员租用附近民房。; /. 施工场地; 水厂施工场地布置在太青水厂永久占地范围内，不新增占地。管道施工不设施工场地，均布置在施工作业带内，仅设一个400m2的施工仓库，占地类型为荒地。; /. 施工道路; 施工道路大部分可依托现状道路，设置施工便道约500m，路面宽均为 3.5m，全部为 20cm 厚泥结石路面。; /. 取土场; 项目管线施工土石方均回填平衡，不设置取土场。; /. 弃渣场; 项目土石方均回填平衡，不设置渣场。; /. 环保工程; 施工期; 废气; 洒水抑尘、保持施工场地清洁、封闭施工、原料堆放、渣土堆放、运输加盖篷布等; /. 废水; 施工人员产生的生活污水经化粪池处理后用于农肥。试压水设置沉淀池，废水沉淀后用于施工作业带洒水抑尘。废泥浆在沉淀池中通过沉淀后，上清液回用于施工用水及场区洒水降尘。基坑废水经絮凝+沉淀处理达标后外排至泄洪沟（经管道引至太青水库泄洪沟，排放口未在保护区范围内）; /. 噪声; 设置移动隔声屏障；选取低噪声设备、合理安排作业时间等。; /. 固废; 设置垃圾桶，生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理。开挖土石方临时堆放在施工场地内，采用截排水沟，覆盖等方式进行处置，后期回用。水厂施工过程中产生的弃土全部用于工程的填方和周边土地平整填方，建筑垃圾运至有关部门指定的地方堆存。; /. 生态; 控制施工范围，尽可能保留项目用地范围内可利用的植物；避免深挖深填，避开雨季施工；分段开挖，分段敷设，分段恢复，及时进行植被恢复；多余的土方运至有关部门指定的地方堆存，开挖的地表覆土覆绿等。; /. 营运期; 废气; 本项目在运行过程中污泥将产生少量异味，通过加强通风和厂区绿化等措施降低废气影响。; 未建. 废水; 生活污水经化粪池处理后，用于周边农肥。; 未建. 滤池反冲洗水收集至回用水池后回用于原水利用，不外排; 未建. 沉淀池排泥污水排入回用水池及排泥调节池后回用，不外排; 未建. 噪声; 选用低噪声设备、基础减震、建筑隔声、合理布局; 未建. 固废; 生活垃圾; 收集后委托环卫部门统一处理; 未建. 一般固废; 沉淀池污泥脱水后外运至周边环保砖厂综合利用; 未建. 危险废物; 废润滑油、废含油抹布、废润滑油桶分类收集暂存至危废暂存间，定期交有资质单位处理; 未建. 表2-3 厂区主要用地技术经济指标一览表 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 总用地面积; m2; 3734.5. 2; 建构筑物占地面积; m2; 1148.31. 3; 建筑面积; m2; 365.48. 3.1; 送水泵房建筑面积; m2; 204.20. 3.2; 净水辅助间建筑面积; m2; 106.08. 3.3; 管理房建筑面积; m2; 55.20. 4; 容积率; /; 0.098. 5; 建筑密度; %; 0.307. 6; 停车位; 个; 4. 7; 模块化净水设备面积; m2; 225.70. 8; 清水池占地面积; m2; 414.80. 9; 回用水池及排泥调节池占地面积; m2; 73.33. 10; 吸水井占地面积; m2; 69.00. 4、供水规模及范围 （1）供水规模 项目供水规模详见见表2-5。 表2-5 项目供水规模一览表 序号; 名称; 供水规模; 备注. 1; 太青水厂; 10000m3/d; 新建太青水厂. （2）供水范围 本项目建设完成后供水范围覆盖澧县甘溪滩镇全域以及火连坡镇的金山村、澧淞村、楠木村等6个行政村，共2个乡镇，22个行政村，总户数12656户，总人口50996人。 5、主要原辅材料 主要原辅材料用量见表2-6。 表2-6 主要原辅材料用量 序号; 材料名称; 年消耗量; 最大储存量; 包装规格; 备注. 1; 聚合氯化铝（PAC）; 75t; 5t; 桶装，液态; 絮凝工艺. 2; 精制盐; 32.7t; 3t; 袋装，固态; 消毒工艺，用来制取次氯酸钠，厂区设1个次氯酸钠溶液储罐，容积为10m3. 3; 原水; 1.0万m3; /; 管道输送; 用于太青水厂. 聚合氯化铝：本项目絮凝剂主要使用聚合氯化铝，简称PAC，是一种无机高分子混凝剂，是介于氯化铝和氢氧化铝之间的化合物，通过羟基架桥而聚合，为黄色固体粉末，且易溶于水，絮凝体成型快，活性好，过滤性好，不需要加碱性助剂，如遇潮解，其效果不变。在水解过程中伴随电化学、凝聚、吸附和沉淀等物理化学变化，最终生成沉淀，从而达到净化目的，适应pH值宽，适应性强，用途广泛，处理过的水中盐分少，能除去重金属及放射性物质对水的污染。 精制盐：分子式：NaCl；分子量：58.5；密度：2. 165；熔点：801℃；沸点：1442℃。味咸，含杂质时易潮解；溶于水或甘油，难溶于乙醇，不溶于盐酸，水溶液中性并且导电。固态的氯化钠不导电，但熔融态的氯化钠导电。在水中的溶解度随着温度的升高略有增大。当温度低于0.15℃时可获得二水合物 NaCl·2H2O。氯化钠大量存在于海水和天然盐湖中，可用来制取氯气、氢气、盐酸、氢氧化钠、氯酸盐、次氯酸盐、漂白粉及金属钠等，是重要的化工原料；经高度精制的氯化钠可用来制生理食盐水，用于临床治疗和生理实验，如失钠、失水、失血等情况。可通过浓缩结晶海水或天然的盐湖或盐井水来制取氯化钠。本项目采用食盐电解制备净水厂消毒剂次氯酸钠。 次氯酸钠：微黄色溶液，有似氯气的气味。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。具有强氧化性，可氧化Fe2+、CN-等离子。沸点(℃)：102.2，熔点(℃)：-6，相对密度（水=1）：1.21。本品不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具致敏性。 6、主要设备 项目水厂主要生产设备见表2-7。 表2-7 水厂主要生产设备清单 序号; 名称; 数量; 型号/规格; 备注. 一; 吸水井. 1; 浊度仪; 2台; PM8202T+Bsens580；量程：0~4000NTU， 精度：±2F.S.电极材质：PVC; 新建. 2; PH/T 检测仪; 1台; PM8202P+Bsens120T；量程：0~14/-5~100℃; 新建. 3; 一体式超声波液位计; 1台; PROLEV200-2plus，量程：0~10m，电源 24V DC，精确度：±0.2F.S.; 新建. 4; 电导率仪; 1台; PM8202C+Bsens340，0.00~200mS/cm， 精度：±1F.S; 新建. 5; 仪表箱; 1台; WXHXD=600X600X300mm; 新建. 6; 氨氮监测仪; 1台; PM8202I+Bsens730，量程：0~2.0mg/L; 新建. 二; 管式静态混合器. 7; 管式静态混合器; 1台; DN400管式静态混合器; 新建. 三; 网格絮凝池. 8; 机械混合絮凝池; 1座; 一座分2组，规模为1.0万m3/d，单组絮凝池尺寸为5.8×2.5×4.8m（水深4.5m），每组采用24格竖井; 新建. 四; 斜管沉淀池. 9; 斜管沉淀池; 1座; 一座分2组，规模为1.0万m3/d，自用水系数K=1.05，单组沉淀池尺寸为6.8×5.8×4.5m，沉淀负荷为5.99m3/（m2.h）; 新建. 五; 滤池、反冲洗泵房及送水泵房. 10; 滤砖滤池; 1座; 采用均粒滤料气水反冲滤池。滤池共4格滤池，单排布置。每格滤池尺寸为4.8m×2.9×4.5m; 新建. 11; 卧式离心泵; 3台; H=12m Q=240m³/h，含电机; 新建. 12; 鼓风机; 3台; Q=8.5m³/min H=60KPa，含隔音罩及配套电机; 新建. 13; 排污泵; 2台; Q=10m³/h,H=15m N=0.75kw，配浮球液位开关; 新建. 14; 电磁流量计; 1台; DN400，计入自控; 新建. 15; 浊度仪; 1台; 量程：0~100NTU，精度：±2F.S.电极材质： 316L，流通式安装，就地显式及带远传功能; 新建. 16; 余氯检测仪; 1台; 0-2ppm/0-20ppm，-5-100℃,LCD 显示，220VAC 或 24V，4-20mA/RS485，IP65. 17; 电导率仪; 1台; 0.00~200mS/cm，精度：±1F.S,浸没式安 装，带远传功能; 新建. 18; 立式离心水泵; 2台; Q=307m³/h，H=71m，N=110Kw; 新建. 19; 立式离心水泵; 1台; Q=488m³/h，H=20m，N=55Kw; 新建. 20; 电动单梁悬挂式起重机; 1台; L=6.0m，起高 8m，起重1t，起升功率 1.5Kw，运行功率 0.2Kw,配电动葫芦; 新建，反冲洗泵房内. 六; 加药间. 21; 轴流风机; 2台; T35-II-2.8-15°，0.18kW; 新建. 22; 加矾系统; 1套; 含隔膜式计量泵 2 台，1 用 1 备，单泵加注能力 Q=360L/h,加注压力 4bar; 新建. 23; 次氯酸钠制备投加系统; 1套; 含前加氯和后加氯，储液罐、智能投加装置及配套控制系统，三泵组，2 用 1 备; 新建. 七; 取水泵站. 24; 一体化浮床式取水泵站; 1套; 含浮船，泵组，自控配 电系统，安装组件等; 新建. 八; 加压泵站. 25; 干管D加压泵站; 1台; 流量 Q=67m³/h，扬程H=75m; 新建. 26; 古台村加压泵站; 1台; 流量 Q=15m³/h，扬程 H=40m; 新建. 27; 东门村加压泵站; 1台; 流量 Q=7.5m³/h，扬程 H=20m; 新建. 28; 三岔湾加压泵站; 1台; 流量 Q=5m³/h，扬程 H=30m; 新建. 29; 探裕～遇市村加压泵站; 1台; 流量 Q=40m³/h，扬程 H=65m; 新建. 30; 楠木加压泵站; 1台; 流量 Q=160m³/h，扬程 H=50m; 新建. 7、职工定员、工作制度 太青水厂工作人员15人，厂内不设置食宿，年运行365天，三班制，每班8h。 8、公用工程 （1）给水 项目取水水源来自太青水库，其中净水厂生活用水由本厂自用水系统供给，能够满足本项目用水需求。 （2）排水 1）生活污水 水厂劳动定员为15人，均不在厂区内食宿。根据《湖南省用水定额》（DB43/T 388-2020），居民生活用水按每人40L/d计，则水厂生活用水0.6m3/d（219m3/a）。废水排放系数取0.8，废水排放量为0.48m3/d（175.2m3/a），生活污水经化粪池处理后用于周边农肥，不外排。 2）生产废水 本项目生产废水包括滤池反冲洗水、沉淀池排泥水。在滤池的过滤过程中，滤料层截留的杂质数量不断增加，因而滤料层阻力不断增加，滤池水头损失增大，水位也会随之升高，因而在过滤过程中需定时对滤池进行冲洗，冲洗完的废水主要污染物为SS，收集后回用于原水利用，不外排；沉淀池排泥水进入回用水池及排泥调节池后回用，不外排。 图2-1 项目水平衡图 （3）供配电 本水厂为二级供电负荷，采用10kV双电源供电，进线电源采用一用一备方式设计。 9、输供水工程 本项目新建输水干管工程，管网长度800m，管径D400，选用焊接钢管。管道采用开槽施工，管顶覆土均按0.75m设置。原水经水厂净水处理达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）水质要求后，由供水管网输送到水厂供水服务范围内各用水户。供水管网沿路铺设，管径为DN400~DN50。新建输供水管网总长约189.43km。 1、输水线路布置 本项目新建一条输水管线，取水后，沿线铺设输水管至水厂，输水管总长约800m，管径D400，选用焊接钢管。管道采用开槽施工，管顶覆土均按0.75m设置。 2、供水线路布置 （1）线路布置 本工程的供水服务点比较分散，输水线路采用树枝状布置，考虑本工程输水和管道规模，输水线路沿现有交通道路进行铺设，起点从水厂清水池，终点至各村镇农村饮水安全供水厂（站）或行政村主管道。 （2）横断面布置 输水线路均采用单管输水，管道沟槽开挖宽度结合工程地质条件和管道规模确定。管道沟槽的开挖边坡采用1：0.3，沟槽底部的开挖宽度取管道直径两侧各加300mm，管顶埋深0.7m。管顶回填细土，压实系数不小于0.90。在路面下方埋设输水管线的回填后按照原路面结构对路面进行恢复。 （3）管道配件 管道配件指弯管、三通（岔管）、异径接头等管件。 管道在铺设时，小转角可通过管道借角来完成，当弯道转角较大无法借角时，可采用弯管配件。弯管的长度分中心弧长和直管段两部分，其中心弧长根据转角和圆弧半径计算，圆弧半径取公称直径的3倍，两端直管段长度根据稳定计算确定。为了便于与阀件连接，在阀件的上下游均设置管件，管件尺寸根据阀件的安装尺寸及阀门井轮廓尺寸确定。 3、加压泵站 新建中途加压泵站6座，均采用一体化泵站。新建管道泵2套。①干管D起始端处－－ISG-80-250（Ⅰ）型加压泵（Q=67m³/h、H=75m）；②火连坡镇古台村－－ISG-65-200A型加压泵（Q=15m³/h、H=40m）；③甘溪滩镇东门村－－ISW-40-160（Ⅰ）型加压泵（Q=7.5m³/h、H=20m）；④三岔湾水厂边－－ISG-40-160型加压泵（Q=5m³/h、H=30m）。⑤探裕蓄水池～遇市村段－－ISG-65-250（Ⅰ）型加压泵（Q=40m³/h、H=65m）；⑥楠木水厂～火连坡镇区－－ISG-125-200型加压泵（Q=160m³/h、H=50m）。 10、施工布置 （1）施工作业带 管道全线总长度为189.43km，施工作业带宽度为2m，施工材料、临时堆土等均布置于施工作业带内。 （2）施工营地 本项目沿线附近居民点较多，施工过程就近租用民房作为施工生产生活区，施工材料堆放在施工作业带内，不另设施工生产生活区。 （3）施工场地 水厂施工场地布置在太青水厂永久占地范围内，不新增占地。管道施工不设施工场地，均布置在施工作业带内，仅设一个400m2的施工仓库，占地类型为荒地。 （4）施工道路 由于工程所在区域的地方耕作主要依赖于小、中型机械完成。因此目前存在的机耕道、乡村道路大多能满足本工程施工机械的通行。仅极少部分需新建施工便道，本项目设置施工便道约500m，路面宽均为 3.5m，全部为 20cm 厚泥结石路面。 （5）取弃土场 根据本项目已批复的水土保持方案及其批复（批复见附件10）：本项目挖方11.87万m3（含表土剥离0.38万m3），填方11.87万m3（含表土回填0.38万m3），无余方，无借方。本项目不设置取、弃土场。 （7）施工工期 本工程建设工期为12个月，计划从2026年3月底开始施工，计划于2027年3月底竣工。 11、工程占地 （1）工程永久占地 根据工程项目总体布置所确定的工程内容主要为水厂新建及管网敷设。本项目管网敷设无永久占地，水厂永久占地面积为3734.5m2。 （2）临时占地 按管道线路布置，工程临时占地包括管槽开挖、敷设、管材、管件、施工机具、施工场地以及临时道路等。工程临时征用土地面积37.89hm2，主要占地类型为耕地及林地。不涉及搬迁人口。 12、土石方平衡 根据本项目已批复的水土保持方案及其批复（批复见附件10）：本项目挖方11.87万m3（含表土剥离0.38万m3），填方11.87万m3（含表土回填0.38万m3），无余方，无借方。 13、项目总平面布置情况 （1）取水工程 本项目取水水源为太青水库，采用浮船式取水。项目取水区域已划定为饮用水源保护区，本项目取水口将按照《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018）重新划分饮用水源保护区，该取水口集雨范围内无工业排水口，无规模养殖业，无生活源排水口，取水口上游沿岸以农业种植为主，区域农业种植多实现了科学配肥，农业面源污染较少，对取水水质有保障。 （2）水厂平面布置 水厂分为两个功能区： ①厂前区：厂前区设在水厂的东侧，区内建筑物主要有净水辅助间、管理用房等，厂区的主入口设于厂前区，厂前区种植绿植，环境优美，使之成为一个花红柳绿，意境清幽的休憩胜地。 ②生产区：水厂自南向取水，水处理构筑物自西向东布置，厂区平面布置在充分满足工艺要求的前提下，力求布局紧凑，水力流程顺畅，各管渠、动力线路和交通要道短捷，有效降低了构筑物之间的水头损失，维修管理方便。 厂区总平面图见附图2。 14、取水水源可行性论证 本工程取水水源为太青水库地表水，水源可行性论证主要从水源取水口、水位、水质和水量方面进行考虑。 （1）取水口设置 本项目取水水源为太青水库，为中型水库，取水口坐标为东经111°17'5.202"，北纬 29°53'30.651"，采用浮船式取水。项目取水区域太青水库已划定为饮用水源保护区，本项目取水口将按照《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018）重新划分饮用水源保护区，该取水口集雨范围内无工业排水口，无规模养殖业，无生活源排水口，取水口上游沿岸以农业种植为主，区域农业种植多实现了科学配肥，农业面源污染较少，对取水水质有保障。 按照《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018），将小型湖泊、中型水库保护区范围为取水口半径不小于300m范围内的区域作为一级保护区水域；小型和单一供水功能的湖泊、水库以及中小型水库为一级保护区水域外不小于200m范围内的陆域，或一定高程线以下的陆域，但不超过流域分水岭范围作为一级保护区陆域。小型湖泊、中小型水库一级保护区边界外的水域面积设定为二级保护区水域；单一功能的湖泊、水库、小型湖泊和平原型中型水库的二级保护区陆域范围是一级保护区以外水平距离不小于2000m区域，山区型中型水库二级保护区的范围为水库周边山脊线以内（一级保护区以外）及入库河流上溯不小于3000m的汇水区域。二级保护区陆域边界不超过相应的流域分水岭。 本项目建成后，太青水库现有取水口将取消，拟按照《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018）重新进行饮用水源保护区划分方案。 （2）水量 1）用水量分析 本项目供水范围内总用水量包括生活用水量、公共建筑用水量、饲养畜禽用水量、工业生产用水、道路广场浇洒用水、绿化用水以及管网的漏损、消防用水等其他用水，分项指标法就是将各单项指标用水分项预测再统一累加计算出总用水量。 ①居民生活用水量 综合生活用水由居民生活用水和公共建筑用水组成。根据国家标准规范GB50282-2016《城市给水工程规划规范》、GB/T50331-2002《城市居民生活用水量标准》、《湖南省用水定额》及《SL-310-2019村镇供水工程技术规范》确定。 澧县“十三五”期间，规划生活用水定额按80L/人.d~100L/人.d选取，随着居民生活水平的提高和生活用水习惯的改变，在实际生产过程中发现该指标无法满足农村生活用水量的需求，根据《湖南省用水定额》及水利局近年对农村生活用水量的统计和调研，本次设计居民生活用水量定额取140L/人·d。 A、居民生活用水量Q1： Q1=q×n×p 其中：Q1——居民生活用水量（m³/d） q——生活用水定额（升/人·日），本报告取140L/人·d n——人数。 p——自来水普及率，本项目区普及率按98%计算。 根据供水人数及用水定额，算得项目区内设计水平年居民生活用水量为7655.20m3/d。 B、公共建筑用水量Q2 乡镇政府、集镇的公共建筑用水量可按居民生活用水量的10%~15%计算，建制镇可按15%~25%计算。则项目区内乡镇政府、集镇的公共建筑用水量按居民生活用水量的15%计算，设计水平年为1148.28m3/d。 C、饲养畜禽用水量Q3 因农村人口用水观念问题，畜禽饲养用水一般就近取当地池塘水、河坝水、井水，项目区内存在少数小、中型养殖产业，畜禽用水量可按居民生活用水量的10%计算，设计水平年为765.52m3/d。 D、工业企业用水量Q4 工业企业生产用水量根据供水公司统计用水人口数据，企业职工为2000人左右，企业人均用水定额按50L/(人·班)考虑，设计水平年为100m3/d。 E、浇路、绿化用水量Q5 甘溪滩镇、火连坡镇镇区规模较小，根据《村镇供水工程技术规范》的要求，可以不考虑村落的浇路、绿化用水量，因此，本工程暂不考虑浇路、绿化用水量。 F、漏损及其他用水量Q6 管网漏失水量宜按居民、公共建筑、工业企业、绿化用水之和的10%计算。未预见水量宜按上述用水量之和的8%～12%取值，本工程为Ⅰ型村镇供水工程，未预见水量按上述用水量之和的12%取值。 G、消防水量 消防用水量应按现行国家标准《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）的有关规定执行。允许短时间间断供水的镇（乡）村，主管网供水能力大于消防用水量，或村镇附近有可靠的其他水源且取用方便可作为消防水源时，确定供水规模时可不单列消防用水量。 按分项指标法计算可预测出各年需水量： Q总=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6 具体计算见下表2-8。 表2-8 项目区用水量预测结果表 序号; 名称; 单位; 项目区设计供水规模; 太青水库设计供水规模. 1; 现状供水人口P0; 人; 50996; 42074. 2; 人口自然正常率γ; 0.007; 0.007. 3; 设计年限n; 年; 10; 10. 4; 设计年限内人口机械增长总数P1; 0; 0. 5; 设计居民用水人口P; 人; 54680; 45114. 6; 最高日生活用水定额q; L/(人·d); 140; 140. 7; 最高日生活用水量; m3/d; 7655.20; 6315.96. 8; 公共建筑用水量; m3/d; 1148.28; 947.39. 9; 畜禽用水量; m3/d; 765.52; 631.60. 10; 企业用水量; m3/d; 100; 100. 11; 其他用水量; 2243.21; 1854.83. （1）; 浇洒道路和绿地用水量; m3/d; 0; 0. （2）; 管网漏失水量; m3/d; 966.90; 799.50. （3）; 未预见水量; m3/d; 1276.31; 1055.33. （4）; 消防用水量; m3/d; 0; 0. 12; 计算供水规模; m3/d; 11912.21; 9849.78. 13; 设计供水规模; m3/d; 12000; 10000. 14; 水厂自用水量; m3/d; 960; 800. 15; 水源取水量; m3/d; 12960; 10800. 16; 水源取水流量; m3/h; 540; 450. 17; 年取水总量; 万m3; 473.04; 394.20. 18; 时变化系数Kh; 1.5; 1.5. 19; 最高时供水量; m3/h; 750; 625. 20; 设计秒流量; L/S; 208.33; 173.61. 综上，本次拟计划将取水规模设为10000m3/d。从规划的县城职能类型可知，该区域规划水平年用水量变化不会很大。 ②太青水库流量分析 根据《澧县甘溪滩片区农村供水建设项目（一期）初步设计报告》：从资料条件和测站分布情况分析，将闸口水文站站作为本水厂水文分析计算的参证站。闸口水文站：为国家基本水文站，位于涔水流域的闸口镇附近，于 1965 年 1 月设立，控制集雨面积 161km2，由湖南省水文水资源勘测局管理。作为王家厂 水库入库观测站，主要观测项目有水位、流量、降雨量等。该站于 1998 年 1 月 撤销了水位、流量观测，具有自 1965 年以来的降雨量资料和 1965～2014 共 50年的雨量观测资料。 1）太青水库设计年径流 根据 1978-2018 年太青水库还原的逐年月均流量资料进行经验频率计算，通过 P—Ⅲ型频率曲线进行适线分析，推求出变差系数Cv=0.32，多年平均径流量为 1999.05 万 m3，成果见表 2-9 以及图 2-1。 表 2-9 太青水库设计径流成果表 站名; 统计参数; 不同频率设计径流（万 m3）. Ex; CV; CS/CV; P=25%; P=50%; P=75%; P=80%; P=95%. 太青; 1999.05; 0.32; 3.5; 2426.18; 1882.12; 1529.25; 1497.05; 1184.84. 图 2-1 太青水库设计径流频率曲线图 2）太青水库生态径流 根据《河湖生态环境需水计算规范》（SLZ 712-2014），按照充分利用当地水资源的原则，结合项目实际情况，生态流量按取水口河道断面多年平均径流量的 10%作为生态用水。选择太青水厂取水口断面作为河道生态环境需水量的控制断面，控制断面生态环境需水量见表 2-10。 表 2-10 太青水库取水口断面生态流量计算成果表 控制断面; 流域面积（km2）; 多年平均径流量（万 m3）; 生态径流（万 m3）. 太青水厂取水口; 36.72; 1999.05; 199.91. 3）太青水库灌溉供水量 根据《湖南省澧县山门太青灌区续建配套与节水改造（2021-2022）总体方案报告》（中国水利水电第八工程局有限公司 2020 年 8 月） 中太青片区 P=80%灌溉净需水量 1170.89 万 m3，毛需水量 1801.37万 m3；太青片区有水氽、双峰 2 座小（Ⅰ）水库，产水量 281.10 万 m3；小（Ⅱ）型水库 4 座，产水量 111.10 万 m3；塘坝及其他 1658 处，产水量 585.00 万 m3，太青片区基础设施总产水量 977.18 万 m3，需太青水库供水 824.19 万 m3。 表2-11 太青水库灌溉供水量计算成果表 太青片区灌溉需水量 P=80%（万 m3）; 基础设施可供水量（万 m3）; 太青水库灌溉供水 （万 m3）. 小（Ⅰ）水库; 小（Ⅱ）型水库; 塘坝. 1801.37; 281.10; 111.10; 585.00; 824.19. 4）太青水库蒸发渗漏损失量 由于水库无实测资料，水库蒸发损失参考《湖南省澧县山门太青灌区续建配套与节水改造（2021-2022）总体方案报告》（中国水利水电第八工程局有限公司 2020 年 8 月）中计算方法采用常德地区农业区划成果进行查算。水库的渗漏损失根据库区的地质情况，参照《水利工程实用水文计算》中渗漏量按当月水库蓄水量的 0.5~1%计算，本次太青水库渗漏量计算取 1%，具体见表2-12。 表 2-12 太青水库蒸发渗漏损失计算成果表 月份; P=80%太青水库（万 m3）; P=95%太青水库（万 m3）. 设计径流; 蒸发量; 渗漏量; 设计径流; 蒸发量; 渗漏量. 1 月; 35.33; 0.24; 0.35; 43.09; 0.29; 0.43. 2 月; 51.54; 0.02; 0.52; 28.11; 0.01; 0.28. 3 月; 111.42; 0.30; 1.11; 55.06; 0.15; 0.55. 4 月; 163.05; 0.87; 1.63; 71.82; 0.38; 0.72. 5 月; 440.23; 2.93; 4.40; 251.36; 1.67; 2.51. 6 月; 215.64; 0.81; 2.16; 352.14; 1.33; 3.52. 7 月; 190.22; 0.69; 1.90; 114.91; 0.41; 1.15. 8 月; 89.68; 0.84; 0.90; 165.18; 1.55; 1.65. 9 月; 55.23; 0.33; 0.55; 23.17; 0.14; 0.23. 10 月; 57.07; 0.67; 0.57; 19.15; 0.22; 0.19. 11 月; 60.49; 1.39; 0.60; 41.70; 0.96; 0.42. 12 月; 27.17; 0.22; 0.27; 19.15; 0.15; 0.19. 合计; 1497.05; 9.29; 14.97; 1184.84; 7.26; 11.85. 太青水厂设计规模为 10000m3/d，水源取水量为 394.20 万 m3，经水量供需平衡分析，太青水库来水量在满足灌溉用水及生态用水后，P=80%条件下尚能满足新建太青水厂用水需求；P=95%条件下太青水库来水量不能同时满足灌溉用水及新建水厂用水， 优先于新建太青水厂供水后灌溉 7 月、8 月缺水 306.04 万 m3。 （3）水质 根据湖南博联检测集团有限责任公司于2024年12月23日对太青水库进行的地表水环境质量现状监测，地表水环境现状的监测因子为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中24项、表2中5项、表3中80项，又根据湖南华科环境检测技术服务有限公司2024年3月21日对太青水库进行的地表水环境质量现状监测（叶绿素、透明度2项监测因子），合计111项均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，符合水源取水要求。 综上所述，本项目水厂取水水源是可行的。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期施工工艺流程简述 （1）取水泵站施工工艺 本项目取水口设置浮船式取水泵站，浮船式取水泵站作为一种灵活的水上取水或排水设施，广泛应用于河流、湖泊等水域的灌溉、城市供水、防洪排涝等领域。施工方案主要为浮体主装与定位--水泵机组安装--电气系统与控制系统安装--锚泊系统布置--试运行与调试。 （2）管道施工工艺 项目穿越处采用定向钻施工方式，沿河沿路等区域施工采用开挖方式，具体工艺如下。 图2-1 管道施工工艺及产污节点图 工艺流程简述： ①测量放线：沟槽定位之前必须依据施工图纸，弄清管线布置、走向、工艺设计、管线沿途高程控制点分布和施工安装要求。根据设计路线进行放线，并对该线路上的物质进行清理，清理产生的固废集中收集运至建设部门指定消纳场。 ②沟槽开挖：开挖方式为机械开挖和人工开挖结合。管沟断面一般呈梯形，管沟开挖土方堆放于管沟一侧，另一侧为施工场地。埋地管道沟槽宜分段开挖，开挖时尽量避免扰动基础持力层的原状土，开挖后应及时敷设管道后回填，避免使基槽土体长期暴露，而影响沟槽稳定。沟槽开挖后，部分管段的地下水埋深可能较浅，施工时应将地下水降到基底500mm以下，并且沟槽外侧应建立完善的排水系统，避免使已排出的水回灌或使地表水流入槽内。 ③管道基础：沟槽开挖后首先进行管道基础的处理。埋地管道基础应置于密实的原状土层上，基础采用土弧地基，弧形中心角α=120°。管道基础要求地基承载能力不低于100KPa，若遇淤泥、松散杂填土等软弱地基应采用碎石或碎石土换填，要求换填后压实系数≥0.95。 ④管道安装：管道铺设前应对沟底标高、底宽、砾石地段回填土层厚度是否达到施工标准等指标进行检查。压力钢管安装由厂家分段焊接后运到工地，每节安装钢管长4～20m，水平段采用5t 汽车吊提升就位；坡度较陡段利用卷扬机牵引索道提升就位，然后由专业队伍拼装焊接完成。安装时，管道至于槽中。 ⑤管道回填：沟槽回填关系到管道强度、刚度性能的发挥和管道长久运行的可靠度。钢管作为柔性管材，管底至管顶以上500mm范围内的区域需要仔细夯实，管道基础部分采用中粗砂垫层，其余部分采用中粗砂、碎石屑、最大粒径小于40mm的砂砾或符合要求沟槽原土（细粒土）回填，回填土保持在最佳含水量附近。沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上500mm范围内，必须采用人工回填；管顶500mm以上部位，可用机械从管道轴线两侧同时夯实；每层填土厚度应不大于200mm。 ⑥管道试压：项目供水管线敷设较长，采取分段试压。试压分段长度一般采用500～1000m，管线转弯时可采用300～500m。试压前必须排气，可充水进行排气；为使管道内壁与接口填料充分吸水，需要一定的泡管时间。管道强度试验，第一步是升压，第二步按强度试验要求进行检查。即向管内灌水分级升压。每升压一级，检查管身、接口等情况，无异常，则继续升压，直到压力升高到试验压力为止。水压力升至试验压力后，保持恒压10min，检查接口、管身，无破损及漏水现象，则认为管道试验强度合格。 ⑦管道冲洗：将清水抽入临时水箱，利用加压泵给水加压送往给水管进行冲洗；冲洗后的排水用水泵抽入临时收集池，整个冲洗工作到排出的水检查合格为止。 （3）定向钻施工工艺 使用定向钻机进行管线穿越施工，一般分为三个阶段： 第一阶段是钻机被安装在入土点一侧，从入土点开始，沿着设计好的线路，钻条从入土点到出土点的曲线，作为预扩孔和回拖管线的引导曲线。 第二阶段是将导向孔进行扩孔，钻出的孔往往小于回拖管线的直径，为了使钻出的孔径达到回拖管线直径的1.3~1.5 倍，需要用扩孔器从出土点开始向入土点将导向孔扩大至要求的直径。 第三阶段是地下孔经过预扩孔，达到回拖要求后，将钻杆、扩孔器、回拖活节和被安装管线依次连接好，从出土点开始，一边扩孔一边将管线回拖至入土点。 图2-2 定向钻施工工艺流程图 图2-3 定向钻穿越典型图 （4）水厂、泵站施工工艺 图2-4 水厂、加压泵站施工工艺及产污图 项目建设期对项目的主要影响表现为：施工扬尘、施工废水、施工噪声及施工过程中产生的固废。 （1）废气：主要是施工、堆场、运输等过程中产生的扬尘，施工机械及运输车辆尾气等。 （2）废水：施工产生的施工废水，施工人员产生的生活污水。 （3）噪声：主要包括开挖土方、基础结构、构筑物砌筑、场地清理、设备安装和装修等阶段的施工机械产生噪声以及施工运输车辆产生的噪声。 （4）固废：施工过程中基础工程开挖土石方、施工弃渣、施工生活垃圾等。 2、营运期工艺流程简述 本项目采用“混合－絮凝－沉淀－过滤－消毒”的常规处理工艺，即可保证出水水质符合国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）的要求。 滤砖滤池 图2-5 项目工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： （1）管式静态混合 本项目水源来自太青水库，通过供水主干管送至水厂，混合是整个絮凝过程重要环节，目的在于使投入水中的混凝剂能迅速而均匀的扩散于水体，使水中的胶体脱稳，提高凝聚效果。本项目采用管式静态混合器混合，管道静态混合器内置。多节固定叶片，使水流成对分流，同时还产生涡旋反向旋转及交叉流动，能获 得较好的混合效果。 （2）网格絮凝沉淀 本项目采用絮凝时间短、絮凝效果好、水头损失小的网格絮凝池。与斜管沉淀池合建。网格絮凝池是在沿流程一定距离的过水断面中设置网格，通过网格的能量消耗完成絮凝过程。通过网格的孔隙时，水流收缩，过网孔后水流扩大，形成良好的絮凝条件。 （3）斜管沉淀 水经加混凝剂混凝后形成矾花，流到设备的沉淀池内进行沉淀，沉淀池采用斜板沉淀池，斜板沉淀池的每两块平行斜板间相、有一个很浅的沉淀池。使被处理的水与沉降的污泥在沉淀浅层中相互运动并分离。根据其相互运动的力一向可分为同向流、异向流和侧向流三种不同分离方式。斜板沉淀池运用“浅层沉淀”原理，缩短颗粒沉降距离，从而缩短了沉淀时间，并且增加了沉淀池的沉淀面积，沉淀下来的污泥排入泥斗，污泥后期经压滤脱水后由专门单位清运处理，压滤水则返回至原水池用于制水。 （4）滤砖滤池 过滤是指以石英砂等有空隙的粒状滤料层通过黏附作用截留水中悬浮颗粒，从而进一步去除水中细小悬浮杂质、有机物、细菌、病毒等，使水澄清的过程。本项目采用滤砖滤池进行过滤，滤砖滤池采用 HDPE 滤砖代替传统的滤头滤板供水系统，其主要特点有：1）供水、配气均匀，无死角。采用二段式滤砖系统进行供水配气，滤砖面层孔眼分布均匀，反冲洗无死角，避免了局部滤料结污结块现象；2）采用均质滤料，滤料层厚度大，容污能力强；3）滤料反冲洗净度高、生产周期长。滤砖滤池为气水反冲洗形式，。可提高产水量，延长生产周期；4）反冲洗排水渠与进水渠为同一渠，反冲洗强度大且可调节，反冲洗时不会出现滤料流失现象；5）运行自动化程度高，便于管理。 （5）清水池（含接触消毒） 水经过滤后，浊度进一步降低，同时亦使残留细菌、病毒等失去浑浊物保护或依附，为滤后消毒创造良好条件。消毒并非把微生物全部消灭，只要求消灭致病微生物。虽然水经混凝、沉淀和过滤，可以除去大多数细菌和病毒，但消毒则起了保证饮用达到饮用水细菌学指标的作用，同时它使城市水管末梢保持一定余氯量，以控制细菌繁殖且预防污染。本项目消毒采用次氯酸钠，采用氯化钠电解制备次氯酸钠消毒，电解方程式： NaCl + H2O → NaClO + H2↑ 电极反应：阳极：2Cl- - 2e → Cl2，阴极：2H+ + 2e → H2， 溶液反应：2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O。 次氯酸钠消毒原理：在污水处理中的消毒原理主要有三种作用形式，其一，通过水的分解将次氯酸钠分解成次氯酸，并且通过NaClO+H2O= HClO+NaOH，HCLO-→HCl+[O]的形式，将次氯酸分解成新生态氧。新生态氧是消毒的排头兵，利用新生态氧的极强氧化性，将污水中的病毒以及，变质蛋白质进行影响，导致质变，从而将污水中的病原致死。其二，次氯酸钠能够有效的在污水消毒中，将污水细菌病原的细胞、体蛋白、核酸、酶等有机高分子发生氧化反应，并利用R-NH-R+HCIO-→R2NCl+H2O的反应将病原杀死。其三，次氯酸能够通过水的作用分解成氯离子，在病菌与病毒体中产生作用，导致病毒细胞丧失活性。 本项目废水主要来自滤池反冲洗水、沉淀池排泥水。由于砂滤池的反冲洗废水水质较好、含固率较低，因此直接收集进入絮凝沉淀池回用；斜管沉淀池排泥水进入回用排泥池后，上清液进入絮凝沉淀池回用，不外排；污泥脱水处理后外运综合利用。 3、运营期产污环节 运营期产污环节详见下表。 表2-14 项目营运期产生污染物及产污节点分析 时期; 污染类型; 污染物; 污染因子; 产污节点（序）. 营运期; 废气; 污泥臭气; 臭气浓度; 污泥脱水. 废水; 生活污水; COD、BOD5、NH3-N、SS等; 职工生活. 滤池反冲洗水; SS; 过滤. 沉淀池排泥水; SS; 斜管沉淀. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾; 职工生活. 沉淀池污泥; 污泥; 沉淀池. 废润滑油; 废润滑油; 设备维修. 废含油抹布; 废含油抹布; 设备维修. 废润滑油桶; 废润滑油桶; 设备维修. 噪声; 设备噪声; Leq（A）; 生产. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，项目已于2025年10月开工建设，未建设完成。根据现场踏勘，项目拟设取水口集雨范围内无工业排水口，无规模养殖业，无生活源排水口，取水口上游沿岸以农业种植为主，区域农业种植多实现了科学配肥，农业面源污染较少，周围没有不利于本项目的污染因素存在，区域内无重大污染源，区域环境质量较好。项目无原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》(2021年版)，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。本项目引用常德市生态环境局发布的2024年度常德市澧县环境空气污染浓度均值统计数据，统计数据如下表所示。 表3-1 澧县环境空气质量现状监测结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 5; 60; 8.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 14; 40; 35; 达标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 1000; 4000; 25; 达标. O3; 百分位数8h平均质量浓度; 132; 160; 82.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 56; 60; 93.33; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 34.2; 30; 114; 不达标. 根据常规监测可知，本项目所在区域澧县SO2、NO2、PM10、CO和臭氧6项基本污染物均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2026)中标准，PM2.5不满足《环境空气质量标准》(GB3095-2026)中标准。因此，本项目空气质量为不达标区。 2、水环境质量现状评价 为了解建设项目所在地的地表水背景情况，对建设项目取水口处水质进行现场监测，同时引用湖南博联检测集团有限责任公司2024年12月23日对太青水库进行的地表水环境质量现状监测（详见附件11）和湖南华科环境检测技术服务有限公司2024年3月21日对太青水库进行的地表水环境质量现状监测（叶绿素、透明度2项监测因子）。 监测位置：太青水库本项目取水口处设置1个监测点； 监测时间：2025年8月6日-2025年8月7日； 监测频次：每天监测一次； 监测方法：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的有关规定进行。 项目地表水环境监测点和监测结果见表3-2。 表3-2 地表水监测结果一览表 数 据 时 间 项 目; 2025年08月06日; 2025年08月07日. W1太青水库. 地表水; 水温（℃）; 33.5; 32.7. pH（无量纲）; 7.51; 7.47. 溶解氧; 6.45; 6.56. 高锰酸盐指数; 3.1; 3.2. 化学需氧量; 13; 14. 五日生化需氧量; 2.5; 2.7. 氨氮; 0.078; 0.068. 总磷; 0.02; 0.02. 总氮; 0.45; 0.43. 铜; 0.05L; 0.05L. 锌; 0.05L; 0.05L. 硒（μg/L）; 0.4L; 0.4L. 砷（μg/L）; 0.3L; 0.3L. 汞（μg/L）; 0.04L; 0.04L. 镉（μg/L）; 0.1L; 0.1L. 六价铬; 0.004L; 0.004L. 铅（μg/L）; 1L; 1L. 铁; 0.03L; 0.03L. 锰; 0.01L; 0.01L. 氰化物; 0.001L; 0.001L. 硫化物; 0.01L; 0.01L. 挥发酚; 0.0003L; 0.0003L. 石油类; 0.01L; 0.01L. 阴离子表面活性剂; 0.05L; 0.05L. 粪大肠菌群（MPN/L）; 1.70*102; 1.90*102. 氟化物; 0.124; 0.134. 硫酸盐; 14.5; 15.2. 硝酸盐 （以N计）; 0.633; 0.666. 氯化物; 5.25; 5.52. 根据上述监测结果，太青水库水质均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准；又根据湖南博联检测集团有限责任公司对太青水库进行的地表水环境质量现状监测（详见附件11）和湖南华科环境检测技术服务有限公司2024年3月21日对太青水库进行的地表水环境质量现状监测（叶绿素：6×10-3mg/L、透明度：55cm），地表水环境现状的监测因子为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中24项、表2中5项、表3中80项、叶绿素、透明度，合计111项均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。 3、声环境现状评价 为了解建设项目所在地的声环境背景情况，对建设项目周围噪声现状进行现场监测。 监测位置：共设置9个监测点； 监测时间：2025年8月6日； 监测频次：各监测点昼、夜间各监测一次； 监测方法：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的有关规定进行。 项目声环境监测点和监测结果见表3-4。 表3-3 声环境现状监测结果 单位：dB(A) 测点名称; 测试时间; 测试结果/Leq; 执行标准; 达标情况. N1太青水厂北侧最近居民点; 2025.8.6; 昼间; 48.6; 60; 达标. 夜间; 44.8; 50; 达标. N2探裕-遇市村加压泵站东侧最近居民点; 2025.8.6; 昼间; 48.5; 60; 达标. 夜间; 44.1; 50; 达标. N3东门村加压泵站东北侧最近居民点; 2025.8.6; 昼间; 48.4; 60; 达标. 夜间; 44.6; 50; 达标. N4东门村加压泵站南侧最近居民点; 2025.8.6; 昼间; 49.0; 60; 达标. 夜间; 44.7; 50; 达标. N5干管D加压泵站北侧最近居民点; 2025.8.6; 昼间; 48.7; 60; 达标. 夜间; 45.1; 50; 达标. N6干管D加压泵站西侧最近居民点; 2025.8.6; 昼间; 48.0; 60; 达标. 夜间; 45.9; 50; 达标. N7三岔湾加压泵站西侧最近居民点; 2025.8.6; 昼间; 48.4; 60; 达标. 夜间; 45.0; 50; 达标. N8楠木加压泵站东侧最近居民点; 2025.8.6; 昼间; 48.7; 60; 达标. 夜间; 45.5; 50; 达标. N9古台加压泵站西南侧最近居民点; 2025.8.6; 昼间; 48.1; 60; 达标. 夜间; 45.5; 50; 达标. 根据监测结果可知，项目敏感点各监测点昼夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目区域声环境质量较好。 4、生态环境现状 本项目位于澧县甘溪滩镇和火连坡镇，本项目不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、湿地公园、水产种质资源保护区、水源涵养区等生态保护红线。 ①陆生生态现状 根据现场调查，本项目水厂调查范围内未发现有国家级和湖南省级野生重点保护植物分布，也无古树名木分布；野生动物主要是以田鼠等为主的啮齿类小型动物，无珍稀物种和保护植。 ②水生生物现状 根据现场调查，项目评价范围内不涉及重点保护鱼类，无鱼类自然保护区。浮游植物主要有蓝藻门的伪鱼腥藻，弯行小尖头藻，蓝纤维藻，微囊藻，平裂藻，鱼腥藻，色球藻，细鞘丝藻等；浮游动物以原生动物为主，枝角类、桡足类、轮虫次之，它们都是鱼苗的天然饵料；水域底栖动物约26种，其中鲨昆虫11种，寡毛类5种，软体动物10种；天然鱼类主要为青、草、鲢、鳙、鲤、鲫、鳊、鲴等家常鱼类品种，种质优良。 5、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目可不开展土壤、地下水环境现状调查。 6、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射设备，不进行电磁辐射影响评价，因此无需进行电磁辐射环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 根据对项目所在地的实地踏勘，本项目厂界外500m范围内大气环境保护目标如下。 表3-4 大气环境保护目标一览表（水厂） 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 保护级别. 经度; 纬度. 田冲村居民; 111.285201; 29.892681; 居民; 3户10人; 北侧; 15~60m; GB3095-2012中二级标准. 111.286933; 29.891082; 居民; 50户150人; 东南侧; 160~500m. 111.286906; 29.889990; 居民; 16户48人; 南侧; 260~500m. 111.282942; 29.894453; 居民; 12户36人; 西北侧; 220~500m. 表3-5 大气环境保护目标一览表（输供水主干管及加压泵站） 名称; 保护对象; 保护内容; 相对位置; 相对管线距离; 保护级别. 输水管; 田冲村居民; 约90人; 施工管道两侧、泵站四周; 200m范围内; GB3095-2012中二级标准. 供水主干管; 田冲村居民; 约500人. 田冲小学; 师生约100人. 河口村居民; 约300人. 东门村居民; 约540人. 探裕村居民; 约260人. 遇市村居民; 约350人. 金华寺社区居民; 约1200人. 甘溪滩镇居民、学校、医院、行政办公等; 约3000人. 芦茅村居民; 约320人. 楠木村居民; 约280人. 澧淞村居民; 约330人. 古台村居民; 约220人. 金山村居民; 约100人. 探裕-遇市村加压泵站; 遇市村居民; 约100户300人. 东门村加压泵站; 东门村居民; 约20户60人. 干管D加压泵站; 刘家坪居民; 约20户60人. 三岔湾加压泵站; 三岔湾居民; 约18户54人. 楠木加压泵站; 楠木村居民; 约15户45人. 古台加压泵站; 古台村居民; 约5户15人. 2、声环境 根据对项目所在地的实地踏勘，本项目水厂、输供水主干管及加压泵站主要声环境保护目标详见下表。 表3-6 声环境保护目标一览表（输供水主干管） 名称; 保护对象; 保护内容; 相对位置; 相对管线距离; 保护级别. 输水管; 田冲村居民; 约90人; 施工管道两侧; 200m范围内; GB3096-2008中2类标准. 供水主干管; 田冲村居民; 约500人. 田冲小学; 师生约100人. 河口村居民; 约300人. 东门村居民; 约540人. 探裕村居民; 约260人. 遇市村居民; 约350人. 金华寺社区居民; 约1200人. 甘溪滩镇居民、学校、医院、行政办公等; 约3000人. 芦茅村居民; 约320人. 楠木村居民; 约280人. 澧淞村居民; 约330人. 古台村居民; 约220人. 金山村居民; 约100人. 表3-7 声环境保护目标一览表（水厂及加压泵站） 名称; 保护对象; 保护内容; 相对位置; 相对水厂/泵站距离; 保护级别. 太青水厂; 田冲村居民; 3户10人; 北侧; 15~50m; GB3096-2008中2类标准. 探裕-遇市村加压泵站; 遇市村居民; 1户; 东侧; 35~50m. 东门村加压泵站; 东门村居民; 1户; 东北侧; 25~40m. 1户; 南侧; 45~50m. 干管D加压泵站; 刘家坪居民; 2户; 北侧; 10~50m. 5户; 西侧; 12~50m. 三岔湾加压泵站; 三岔湾居民; 2户; 西侧; 25~50m. 楠木加压泵站; 楠木村居民; 3户; 东侧; 20~50m. 古台加压泵站; 古台村居民; 2户; 东南侧; 28~50m. 3、其他环境 表3-8 其他环境保护目标一览表 项目; 环境保护目标; 相对方位; 距离; 功能及规模; 保护级别/要求. 水环境; 太青水库; 取水口; 取水位置; 饮用水源保护地; GB3838-2002中II类标准. 地下水; 厂界外500米范围内的无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 施工沿线及两侧200m范围内的农作物、植被. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、污水排放标准 本项目不设施工营地，就近租住民房。施工期产生的生产废水经沉淀池处理后用于回用，不外排；生活污水依托现有污水处理设施处理。 本项目运营期产生的废水主要为净水过程中产生的滤池反冲洗水、沉淀池排泥水，经回用排泥池后回用于原水利用，不外排；生活污水经化粪池处理后用于农肥，不外排。 2、废气排放标准 本项目施工期施工扬尘（颗粒物）呈无组织排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。 本项目在运行过程中使用能源为电能，且未设置食堂，脱泥车间恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准。 表3-9 大气污染物综合排放标准限值 标准名称; 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中无组织排放监控浓度限值; 颗粒物; 1.0 mg/m3. 表3-10 恶臭污染物排放标准限值 标准名称; 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准; 臭气浓度; 20（无量纲）. 3、噪声排放标准 本项目施工期噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。 本项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。具体限值见下表。 表3-11 施工期噪声排放标准（GB12523-2025） 单位：dB（A） 时段; 昼间; 夜间. 噪声限值; 70; 55. 表3-12 营运期噪声排放标准（GB22337-2008） 单位：dB（A） 标准号; 类别; 排放标准. 昼间; 夜间. 工业企业厂界噪声排放标准（GB12348-2008）; 2类; 60; 50. 4、固废排放标准 一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；生活垃圾由环卫部门统一处理。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目运营期产生的废水主要为净水过程中产生的滤池反冲洗水、沉淀池排泥水，经回用排泥池后回用于原水利用，不外排；生活污水经化粪池处理后用于农肥，不外排。废气主要为污泥脱水过程产生的少量臭气。因此，本项目不涉及总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、废气 （1）施工扬尘 施工期对大气造成污染的主要是扬尘，根据《常德市建设工程文明施工管理办法》要求，提出以下几条措施： ①洒水抑尘：扬尘量与粉尘的含水率有关，粉尘含水率越高，扬尘量越小。施工区域必须配备专业保洁人员，保洁人员须按1人/5000m2进行配备，在非降雨期间应进行定时洒水作业，洒水次数每日不得少于3次。以上场地洒水与否对扬尘的影响较大，场地洒水后，扬尘量将减低28-75%，大大减少其对环境的影响。 ②围栏挡尘：在管道施工过程中，在临居民敏感点一侧，需设置2.5m封闭的围挡，实施封闭施工，其减少扬尘对环境的污染有明显作用。 ③控制车速：施工场地的扬尘，大部分来自施工车辆。根据同类工程，在同样清洁程度的条件下，车速越慢，扬尘量越小。施工车辆在进入施工场地后，需减速行驶，以减少施工场地扬尘，建议行驶车速不大于5km/hr。此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15km/hr计）情况下的1/3。 ④避免大风天气作业：在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地应避开居民区的上风向，工地内的裸露土、临时堆放垃圾必须进行覆盖，施工现场内裸置3个月以上的土地，应采取覆盖草皮等绿化措施。裸置3个月以下的土地，应当采取绿化措施或采用绿色防尘网覆盖并定时洒水；禁止在施工现场露天堆放水泥和石灰，禁止现场搅拌混凝土，不得进行敞开式有扬尘的加工作业。施工现场禁止凌空抛撒建筑废弃物，禁止焚烧各类废弃物。 ⑤由于项目管道沿线周边敏感目标较多的特点，要求建设方合理设计施工方案、布置施工道路，合理安排施工时间，并采取封闭施工的措施以减轻施工扬尘和噪声对周边敏感目标的影响。 ⑥土方开挖阶段对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，减少扬尘量，避免在大风天气下作业，弃土及时运走，回填土合理堆放，尽量采取遮盖、密闭措施，避免其在大风天气下产生扬尘。敷设管道阶段对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，使用商品混凝土，加强施工过程管理，尤其是水泥的卸落、搅拌过程的管理，控制车辆行驶速度，减少粉尘产生量；覆土及路面整理阶段对作业面和土堆适当喷水，对回填土、砂石等堆放材料采取遮盖措施，控制运输车速，减少粉尘产生量。 上述措施主要是围挡和洒水，围挡起直接阻挡扬尘飞扬的作用；洒水可降低施工扬尘的起尘量。这些防尘措施均是常用的，也是有效的。根据资料分析，洒水对控制施工扬尘很有效，特别是对施工近场（30m以内）降尘效果达60%以上，同时扬尘的影响范围也减少70%左右，严格按照上述措施治理后，拟建项目施工期扬尘污染可以减小到最低，措施可行。 根据常德市住房和城乡建设局关于印发《常德市建筑施工扬尘防治管理规定》的通知（常建通〔2017〕50 号），扬尘防治应采取以下防治措施： ①施工作业区应配备专人负责，作到科学管理、文明施工；在基础施工期间，应尽可能采取措施提高工程进度，缩短施工期的危害周期；建设单位应在施工现场每一个大门口醒目位置按要求设置建筑施工扬尘防治公示牌，公示扬尘防治标准、防治措施和建设、施工、监理单位承担扬尘污染防治工作的具体责任人姓名以及扬尘监督管理主管部门、举报电话等信息；施工现场四周应连续设置硬质密闭围挡，不得留有缺口，底边要封闭，不得有泥浆外漏。位于城市主干路段的围挡高度不低于2.5m，城市次干道路段不低于2m，其他路段不低于1.8m，且围挡无乱张贴、乱涂画等现象。破损的围挡应及时更换，确保围挡整洁、美观。严禁使用单层彩钢板、竹笆、彩色编织布、安全网等易变形材料围挡。 ②对作业面和临时土堆应适当地洒水，使其保持一定的湿度，减小起尘量，施工便道应进行夯实硬化处理，减少起尘量。施工现场必须配备不少于1台满足规定标准的可移动、风送式喷雾机，适时开启降尘。 ③在工地周围修建连续围墙，露天堆存的沙子、水泥等易扬尘材料应加盖帆布之类围布，防止扬尘的扩散。施工现场的围挡上方必须沿围挡加装喷雾系统，每隔2m设置1个高压雾化喷头，施工区域要能形成大量水雾，吸附工地上扬起的粉尘颗粒物；施工期间除雨天外每小时开动喷雾系统不少于30分钟，时间间隔为10分钟。喷雾系统参数应满足规定标准。施工现场的塔吊应安装喷淋系统。 ④施工材料运输车辆应保持良好的状态，运输土石方和水泥、砂石等，不宜装载过满，同时要采取相应的遮盖、封闭措施。对不慎洒落的沙土和建筑材料，应及时清理。施工现场的生活区、办公区、加工区、材料堆码区、停车场等须使用的地面必须进行硬化（除停车场可采用预制砖块铺设外，其余区域须采用素土分层夯实、0.1m厚的不低于C15标号混凝土的做法），确保地面坚实平整，不得有积水。 ⑤施工现场所有车辆出口应按规定设置自动冲洗设施，包括冲洗平台、自动洗车机、过水槽、冲洗软管、冲洗枪、排水沟、循环用水装置等，必须收集洗车过程中产生的废水和泥浆，确保车辆不带泥上路、净车出场。施工现场内道路（含主次道）必须进行硬化（采用素土分层夯实、0.2m厚的不低于C20标号混凝土的做法），并针对项目实际情况形成环形道路，主干道宽度不小于3.5m。对于不能形成环形道路的，应设有不小于12m×12m的回车坪，回车坪地面必须进行硬化（做法同道路要求），道路两侧必须设排水沟。 ⑥合理安排施工运输工作，对于施工作业中的大型构件和大量物资及弃土的运输，应尽量避开交通高峰期，以缓解交通压力。同时，施工单位应与交通管理部门协调一致，采取相应的措施，做好施工现场的交通疏导，避免塞车和交通阻塞，最大限度的控制汽车尾气的排放。扬尘的影响会随着施工期的结束而消失。 （2）施工机械废气 施工车辆、挖土机等因燃油产生的二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、烃类、铅等污染物对大气环境也将有所影响，因此建设单位采取以下措施： ①采用环保检测合格的车辆，不合格的车辆不能投入使用； ②施工现场应合理布置运输车辆行驶路线，配合有关部门搞好施工期间周围道路的交通组织，保证行驶速度，减少怠速时间，以减少机动车尾气的排放； ③对燃柴油的大型运输车辆和推土机需安装尾气净化器，尾气应达标排放； ④对车辆的尾气排放进行监督管理，严格执行有关汽车排污监管办法、汽车排放监测制度； ⑤加强对施工机械，运输车辆的维修保养，禁止施工机械超负荷工作和运输车辆超载；不得使用劣质燃料。 结合当地环境空气质量现状较好、空气流通性较好，有利于污染物质的扩散等因素综合分析，采取以上措施能够尽量减少施工机械尾气排放，措施可行。 总之，通过上述大气污染防治措施，坚持文明施工、科学施工，能将施工期的大气污染降至最低，对周边环境影响较小。 （3）管道焊接废气 施工场地四周宽阔，施工焊接过程中所产生的废气产生量不大，焊接时间较短，故焊接废气对周围环境影响较小。 2、废水 （1）施工废水 施工废水在混凝土灌注、施工设备的维修、冲洗、工程养护过程中产生。 ①混凝土养护水 本工程采用洒水养护方法，根据水利施工经验，混凝土养护用水为每1m3商品混凝土用水量为0.35m3，本项目使用商品混凝土约1530m3，则混凝土养护用水量为535.5m3，施工期按300天计算，日用水量约1.785m3/d。全部蒸发，不外排。 ②机械检修、冲洗废水 本工程以油料为动力的施工机械和车辆共28台，按每辆用水量0.10m3/d计，则机械检修、冲洗用水量为2.8m3/d（840m3），其中0.56m3/d新鲜水，2.24m3/d为循环用水，无废水外排。 施工废水经隔油沉淀后回用于施工现场，不外排，因此，施工废水对不会对周边水体产生影响。 （2）基坑排水 取水泵房基坑在降水期间会产生废水，主要污染物为悬浮物。根据类比，基坑废水中SS浓度约1000mg/L。若不经处理直接外排，会影响太青水库水质。因此，本环评要求在取水泵房周边设置絮凝池+沉淀池处理，处理效率达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后外排至太青水库泄洪沟（经管道引至太青水库泄洪沟，排放口未在保护区范围内）。本环评建议建设单位采用移动式污水处理设施，满足基坑排水量要求。 项目基坑废水产生浓度约1000mg/L。根据资料显示，絮凝剂去除SS效率为91.1%，沉淀池去除SS效率为30%，因此，经絮凝+沉淀处理后，基坑废水中SS浓度为62.3mg/L，可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准70mg/L。 建设单位在落实上述措施的基础上，基坑降水产生的废水不会对太青水库水质产生较大影响。 （3）生活废水 施工人员生活污水主要含有 CODCr、BOD5、SS 和 NH3-N 等污染物，类比一般生活污水水质，污染物含量分别约为 250mg/L、120mg/L、120mg/L、20mg/L，生活污水不经处理直接入河，会对水体水质造成一定污染。 本项目不设集中的施工营地，依托施工地周边现有社会服务设施，施工期生活污水经化粪池处理后用于周边农灌，不外排。因此，施工人员生活废水对周边水体不会产生较大影响。 3、噪声 施工阶段的噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声，其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性、噪声较高的特征，必须采取相应的措施以减小施工噪声及振动对周围环境的影响，措施如下： （1）施工钻机、试压空压机等选型尽量采用较先进、噪声和振动较低的设备，在施工地两侧设2.5m挡板； （2）合理安排施工时间和施工周期，施工活动尽量安排在白天，禁止在夜间22:00-6:00、12:00-14:30时间段作业，避免夜间施工造成噪声扰民，并在不影响施工质量的情况下加快施工进度； （3）加强对施工场地的噪声管理，施工企业对施工噪声进行自律，文明施工，弃土、管材选择在白天运输、卸落，做到轻拿轻放，减少强烈碰撞产生的高噪声； （4）经常对施工设备进行维护保养，避免因设备性能退减而使噪声增强的情况发生； （5）建设与施工单位还应与施工场地周围单位、居民加强沟通，及时通过电视、报纸、公示、媒体、通告、告示等多种形式让他们了解施工安排、进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。若因工艺或特殊需要必须连续施工的，施工单位应在施工前三日内报请环保主管部门批准，并向施工场地周围的居民或单位发布公告，以征得公众的理解与支持。 在采取以上措施的前提下，且本项目一般夜间不施工，在昼间只会对距施工场地较近的住户造成小程度的影响，可在接受的范围之内。 4、固体废物 本工程施工期的固体废物主要有施工人员产生的生活垃圾、建筑垃圾及废弃土石方等。 （1）废弃土石方 根据本项目已批复的水土保持方案及其批复（批复见附件10）：本项目挖方11.87万m3（含表土剥离0.38万m3），填方11.87万m3（含表土回填0.38万m3），无余方，无借方。 （2）建筑垃圾 工程施工产生建筑垃圾的主要为土、渣土、废钢筋、废铁丝和各种废钢配件、金属管线废料、各种装饰材料的包装箱、包装袋、散落的砂浆和混凝土、碎砖和碎混凝土块、搬运过程中散落的砂、石子和块石、废管道及焊条等；根据有关资料，建筑施工中单位建筑面积的建筑垃圾产生量约为 50～200kg/m2，本工程总建筑面积为365.48m2，按 100kg/m2估算，则建筑垃圾产生量约为 36.55t。建筑垃圾及时运至渣土办指定地点处置。 （3）生活垃圾 根据施工组织设计，高峰期施工人数约为50人，垃圾产生量按每人0.5kg/d计，则高峰期日产生垃圾为0.025t/d，总工期按12个月300天计，总垃圾量约为7.5t。生活垃圾要定点堆放，严禁混入建筑垃圾，并及时交由环卫部门处置，避免对周围环境造成不良影响。 综上所述，本项目施工期产生的各类固废均可体系到妥善处置，对环境影响较小。 5、生态环境 （1）水土流失控制措施 项目建设的水厂、取水泵站及供水管网工程沿线地势较平缓，不穿越坡度较大的地带，但涉及临时堆土等工程，如果不对扰动地表采取水土保持措施，则其新增流失量可能对泵站区域和管线两侧区域的植被、作物等造成危害。 结合项目实施和项目区水土流失现状，采取生物措施与工程措施相结合、临时措施和永久措施相结合的原则，采取以下的水土保持措施： a) 工程施工应根据设计，合理安排施工顺序，尽量分片开挖、铺设、及时回填，减少施工对土地的扰动； b) 在施工前，必须先建设围墙和临时排水沟，同时设置沉砂池； c) 工程弃渣必须及时运到指定的弃渣场堆放，开挖不能及时回填的运至临时堆土场存放并做好防护措施，减少水土流失； d) 为防止临时堆土场土料受降雨的侵蚀，在坡脚用装土编织袋进行防护，在遇雨日应采用彩条编织布覆盖； e) 对于容易流失的建筑材料应及时入库，砂料要集中堆放，同时在堆料的周边用装土编织袋进行防护，预防雨水冲刷； f) 施工结束后应立即对施工裸地和临时用地采取植树种草等绿化措施。在采取以上措施后，可有效控制水土流失，植被恢复后还要注意植被的养护，及时移除和更换死亡的植被； g) 本水土保持方案由业主负责组织实施，并协调与主体工程的关系。在施工过程中委托有资质的监理单位进行监理。由水行政主管部门负责监督，检查水士保持方案的实施和水土保持设施验收。 经采取上述措施后可使项目施工期造成的水土流失得到有效遏制，最大限度的减少水土流失量。 （2）生物多样性保护措施 项目施工期间主要通过对水厂、取水泵站区域及管道沿线附近地表扰动、植被破坏从而造成对生物多样性的影响。根据现场踏勘，未发现珍稀濒危物种和名古树木，其穿越带主要植被类型以当地常见的常绿落叶阔叶林和灌木林为主，树种为当地常见的杨树、松、樟、桂、梧桐、草本科植物等。动物主要为蛇类、鸟类、蛙类等。 由于项目绝大部分的用地为临时用地，施工结束后进行恢复，因此项目施工期对生物多样性的影响总体来讲较小。但为了进一步减轻这部分影响，评价提出如下减缓措施： ①在管线埋设过程中应尽量减少管线开挖埋设的作业带宽度，减少临时用地面积，施工结束后及时对临时用地采用当地植被进行生态恢复。项目施工完毕后，植被恢复过程尽量采用当地乡土植被。 ②尽量限制泵站、管线施工活动范围，减少对地表植被的破坏，严禁在施工过程中对沿线野生植物的随意毁坏，禁止捕杀野生动物。 综上所述，项目施工期对生态环境及生物多样性的影响较小，而且通过减缓措施控制后，还能进一步降低其影响范围和程度。 （3）管道施工生态保护措施 管线施工主要生态影响是：管路沿线植被破坏、土壤结构、水土流失以及跨河时会对水质造成影响。这种破坏通常是短暂的，而且大部门可以得到恢复。工程结束后进行植被恢复可弥补大部门损失的生物量。环评要求采取的防护措施如下： ①采取分段施工，流水作业方式：管沟开挖时对土壤应实行分层开挖、分层堆放和分层回填；回填时，严格按原有土壤层次进行回填，回填后多余的土应平铺在周边绿化带等，不得随意丢弃。回填完成后，管道工程完工后及时恢复施工迹地，立即恢复管道沿线的植被和地貌，并对各穿越处采取相应的加固措施，防治垮塌。在管道两侧5m范围内不能种植深根植物。 ②采取合理的施工组织设计，文明施工。 ③严格控制施工范围，尤其是河流和道路穿越段，应尽量控制施工作业面。 ④对本工程涉及的临时占地应按土地管理办法的要求，逐级上报至有批准权的政府部门批准。临时占用的场地清理完毕后应恢复植被，防止土地退化。 ⑤临时占用的施工地应及时清理，全部归还，尽量恢复原状，不留后患。 ⑥施工场地应设置围土设施及临时沉淀池，防治遇雨时造成水土流失。 ⑦对于占用农田的部分，要及时复垦，并根据占多少补多少的原则，重新开垦补充新的农田，且农田的质量不得降低。 （4）取水泵站施工对太青水库现有取水口水质影响 本项目取水口设置浮船式取水泵站，浮船式取水泵站作为一种灵活的水上取水或排水设施，广泛应用于河流、湖泊等水域的灌溉、城市供水、防洪排涝等领域。施工方案主要为浮体主装与定位--水泵机组安装--电气系统与控制系统安装--锚泊系统布置--试运行与调试。施工过程可能对太青水库现有取水口水质有一定影响。 取水泵站以及取水管施工期间，将产生河床扰动，不可避免将造成水体中泥沙再悬浮，产生SS污染，造成工程区局部悬浮物浓度增加，水体透明度下降。因此，本环评要求： ①施工期前，施工单位需与太青水库现有水厂沟通，了解取水时段，优先采取错时取水措施保障取水水质。自来水厂在施工期间安排好取水时间，采取加大蓄水量、选用备用水源、加强水质监控等措施，确保自来水水质达标。 ②施工时，环境监理人员必须到场进行环境监理巡视；在一级保护区范围内施工时，环境监理人员要到施工现场进行旁站监理和指导环保施工，以防止施工污染沿线水源地环境事件的发生。 ③加强施工期饮用水水源地及取水口水质监测。建设单位应及时公布国控断面水质、饮用水水源地、取水口的环境监测结果，强化信息沟通，接受监督，及时解决工程施工可能带来的水质影响问题。 ④统一指挥，加强在取水口作业时的技术指导，按规程操作，使作业一直处于受控状态。 取水泵站工程量不大，施工期短，采取以上措施后，可降低对澧县自来水厂取水口水质的影响控，待施工期结束后，将不再影响取水口的水质。 除以上措施外，本环评还要求： a）在施工准备期间，施工单位加强对施工人员的环保宣传教育。在饮用水水源地保护区设立明显的标志牌，标明保护区级别、范围以及主要的环境管理规定，禁止施工固废、生活垃圾等排入饮用水水源保护区。 b）作业时，尽量减少施工泥浆的输出功率，从而减小泥浆浓度，尽量减少作业时的污染作业半径。 c）做好施工期废水、废渣收集处置工作，施工废水、初期雨水等设置临时截排水沟、沉淀池等收集处理，禁止排入保护区水域，弃渣、建筑垃圾等远离保护区水域堆放，及时清运处置。 经上述分析可知：水厂取水泵站在施工期间对太青水库现有取水口水质影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1废气污染源强分析 本项目采用次氯酸钠发生器电解食盐产生次氯酸钠进行消毒，有效氯为10%左右。由于次氯酸钠发生器所生产的消毒液中不像氯气、二氧化氯等消毒剂在水中产生游离氯，所以一般难以形成因存在游离氯而生成不利于人体健康的致癌物质；也不像臭氧那样只要空气中存在很微弱的量（0.001mg/m3）便会对生命造成损伤和毒害；而且，还不会像氯气同水反应会最后形成盐酸那样，对金属管道造成严重腐蚀。因此，次氯酸钠发生器在运行过程中产生的废气极少，可忽略不计。 本项目水厂建成投运后，废气主要为污泥脱水过程产生的少量臭气，由于项目原水中悬浮物主要为无机质，有机质含量很少，同时污泥在厂区堆存时间较短，因此臭气产生量很少，本次评价仅做定性分析。 1.2污染治理技术可行性分析 本项目原水在厂内净化过程中产生的沉砂污泥发生腐败变质进而产生恶臭气体的源强很小，同时企业对污泥池污泥做到及时的外运处置，厂内储存期短，也有效控制了污泥发生厌氧腐败的可能，另外，净水厂场内和厂界种植绿化进一步降低恶臭影响。因此本项目污泥脱水等过程中产生的微量恶臭气体对周围的环境影响可接受。 污泥将产生少量异味，通过加强通风和厂区绿化，定时喷洒除臭剂、污泥及时运走，厂区周围种植高大乔木及乔灌草结合的方式，厂界满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准，对外环境影响可接受。 1.3监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目无相关自行监测要求。 2、废水 2.1废水污染物产排污情况 （1）生活污水 水厂劳动定员为15人，均不在厂区内食宿。根据《湖南省用水定额》（DB43/T 388-2020），居民生活用水按每人40L/d计，则水厂生活用水0.6m3/d（219m3/a）。废水排放系数取0.8，废水排放量为0.48m3/d（175.2m3/a），生活污水经化粪池处理后用于农肥，不外排。 （2）生产废水 本项目生产废水包括滤池反冲洗水、沉淀池排泥水。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4610自来水生产和供应行业系数手册-产物系数详见下表。 表4-1 自来水生产和供应行业系数摘录表 工段名称; 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物类别; 污染物指标; 单位; 产污系数. /; 自来水; 地表水; 混凝沉淀（或澄清）过滤消毒工艺; ≤5万吨/日; 废水; 工业废水量; 吨/吨-产品; 6.16×10-2. 化学需氧量; 克/吨-产品; 1.13. 氨氮; 克/吨-产品; 2.91×10-2. 总氮; 克/吨-产品; 0.383. 总磷; 克/吨-产品; 2.25×10-2. 项目本期建设规模为1.0万m3/d，则项目废水产生量为616t/d（224840t/a），CODCr产生量为4.125t/a，NH3-N产生量为0.106t/a，总氮产生量为1.398t/a，总磷产生量为0.082t/a，由此可知，CODCr产生浓度约为18.3mg/L，NH3-N产生浓度约为0.47mg/L，总氮产生浓度约为6.21mg/L，总磷产生浓度约为0.37mg/L，参照同类项目，悬浮物含量约为130mg/L。滤池反冲洗水收集至絮凝沉淀池后回用于原水利用，不外排。沉淀池排泥水排入回用水池及排泥调节池后回用，不外排。 项目废水主要污染物产生及处理情况详见下表。 表4-2 项目废水治理情况 污染源; 污水量t/a; 污染物 名称; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 排放 去向. 产生浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 排放浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）. 滤池反冲洗水、沉淀池排泥水; 224840; CODCr; 18.3; 4.125; /; /; /; 回用，不外排. NH3-N; 0.47; 0.106; /; /. 总氮; 6.21; 1.398; /; /. 总磷; 0.37; 0.082; /; /. SS; 130; 29.229; /; /. 2.2废水污染治理设施可行性分析 （1）生产废水 项目生产废水主要为滤池反冲洗水、沉淀池排泥水。在滤池的过滤过程中，滤料层截留的杂质数量不断增加，因而滤料层阻力不断增加，滤池水头损失增大，水位也会随之升高，因而在过滤过程中需定时对滤池进行冲洗，冲洗完的废水主要污染物为SS，收集至回用水池后回用于原水利用，不外排；沉淀池排泥水排入回用水池及排泥调节池后回用，不外排。 项目已根据供水规模及废水产生系数设计了回用水池及排泥调节池等相应池体的规模，能够满足生产废水的接收回用。 （2）生活污水 本项目员工生活污水，生活污水经化粪池处理后用于周边农肥，不排入太青水库和附近沟渠。化粪池为生活污水通用处理设施，可满足生活污水的处理要求。本项目所在地为农村环境，周边有大片可以消纳农肥的农田及菜地，可消纳管理房的生活污水。因此，本项目运行期生活污水经化粪池处理后用作农灌是可行的。 2.5监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目废水无相关自行监测要求。 3、噪声 （1）预测模型 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4.2021)附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 （2）预测参数 1）噪声源强 本项目噪声源主要是反冲洗水泵、风机、空压机、离水泵、加压泵等机械设备产生的噪声，根据国内同类行业的车间内噪声值的经验数据，其噪声级一般在70~85dB（A）之间。项目采取降噪措施后的声级情况见下表。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-3 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 所处 位置; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB(A). 1; 网格絮凝斜管沉淀池; 潜水泥浆泵-1; /; 18.7; 6.5; 1.2; 70; 选用低噪声设备，减振等防护措施; 24h/d. 2; 潜水泥浆泵-2; /; 18.7; 6.5; 1.2; 70; 24h/d. 3; 潜水泵; /; 30.5; 8.1; 1.2; 70; 24h/d. 4; 排水排泥; 提升泵-1; /; 45.6; -16.4; 1.2; 70; 24h/d. 5; 提升泵-2; /; 44.7; -16.4; 1.2; 70; 24h/d. 6; 探裕-遇市村加压泵站; 加压泵-1; /; /; /; 1.2; 70; 24h/d. 7; 东门村加压泵站; 加压泵-2; /; /; /; 1.2; 70; 24h/d. 8; 干管D加压泵站; 加压泵-3; /; /; /; 1.2; 70; 24h/d. 9; 三岔湾加压泵站; 加压泵-4; /; /; /; 1.2; 70; 24h/d. 10; 楠木加压泵站; 加压泵-5; /; /; /; 1.2; 70; 24h/d. 11; 古台加压泵站; 加压泵-6; /; /; /; 1.2; 70; 24h/d. 表4-4 项目主要设备噪声源强（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 反冲洗泵房; 反冲洗水泵-1; 80; 优选低噪声设备、建筑隔声、减震等。; 34.9; 4.1; 1.2; 45.1; 33.3; 97.2; 20.6; 45.6; 51.5; 49.8; 56.7; 24h/d; 20.0; 20.0; 20.0; 20.0; 25.6; 31.5; 29.8; 36.7; 1. 2; 反冲洗水泵-2; 80; 34.1; 4.1; 1.2; 45.9; 33.3; 96.4; 20.6; 45.3; 51.5; 49.6; 56.7; 20.0; 20.0; 20.0; 20.0; 25.3; 31.5; 29.6; 36.7; 1. 3; 反冲洗水泵-3; 80; 33.5; 4.1; 1.2; 46.5; 33.3; 95.9; 20.6; 45.1; 51.5; 49.2; 56.7; 20.0; 20.0; 20.0; 20.0; 25.1; 31.5; 29.2; 36.7; 1. 4; 风机-1; 80; 17.1; 4.7; 1.2; 43.4; 32.1; 93.8; 20.2; 46.0; 50.0; 45.3; 56.8; 20.0; 20.0; 20.0; 20.0; 26.0; 30.0; 25.3; 36.8; 1. 5; 风机-2; 80; 17.8; 4.7; 1.2; 42.7; 32.1; 94.5; 20.2; 46.3; 50.0; 44.6; 56.8; 20.0; 20.0; 20.0; 20.0; 26.3; 30.0; 24.6; 36.8; 1. 6; 空压机; 85; 5.9; -2.8; 1.2; 62.5; 20.1; 70.5; 22.1; 57.8; 62.2; 55.1; 65.6; 20.0; 20.0; 20.0; 20.0; 37.8; 42.2; 35.1; 45.6; 1. 7; 离水泵-1; 80; -1.7; -5.6; 1.2; 75.2; 15.4; 56.4; 10.4; 49.2; 59.3; 43.2; 64.5; 20.0; 20.0; 20.0; 20.0; 29.2; 39.3; 33.2; 44.5; 1. 8; 离水泵-2; 80; -2.2; -5.6; 1.2; 75.7; 15.4; 56.9; 10.4; 48.7; 59.3; 42.7; 64.5; 20.0; 20.0; 20.0; 20.0; 28.7; 39.3; 32.7; 44.5; 1. 9; 送水泵-1; 70; -42.8; 10.7; 1.2; 87.0; 19.6; 44.2; 11.7; 45.6; 57.9; 45.8; 63.2; 20.0; 20.0; 20.0; 20.0; 25.6; 37.9; 25.8; 43.2; 1. 10; 送水泵-2; 70; -42.2; 11.0; 1.2; 87.6; 19.6; 43.6; 11.7; 45.1; 57.9; 46.1; 63.2; 20.0; 20.0; 20.0; 20.0; 25.1; 37.9; 26.1; 43.2; 1. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2）基础数据 项目噪声环境影响预测基础数据见表4-5。 表4-5 项目噪声环境影响预测基础数据表 序号; 名称; 单位; 数据. 1; 年平均风速; m/s; 2.1. 2; 主导风向; /; 东北风. 3; 年平均气温; ℃; 16.5. 4; 年平均相对湿度; %; 80. 5; 大气压强; atm; 1. 声源和预测点间的地形、高差、障碍物、树林、灌木等的分布情况以及地面覆盖情况（如草地、水面、水泥地面、土质地面等），根据现场踏勘、项目总平图等，并结合卫星图片地理信息数据确定，数据精度为10m。 （3）预测结果 根据噪声预测公式，预测点的昼、夜间噪声的预测结果见表4-6。 表4-6 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 49.9; 37.6; 1.2; 昼间; 35.2; 60; 达标. 49.9; 37.6; 1.2; 夜间; 50; 达标. 南侧; -27.2; -22.1; 1.2; 昼间; 42.5; 60; 达标. -27.2; -22.1; 1.2; 夜间; 50; 达标. 西侧; -23.8; 4.5; 1.2; 昼间; 43.3; 60; 达标. -23.8; 4.5; 1.2; 夜间; 50; 达标. 北侧; -13.8; 37.2; 1.2; 昼间; 39.7; 60; 达标. -13.8; 37.2; 1.2; 夜间; 50; 达标. 表4-7 工业企业声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表 声环境保护目标名称; 噪声背景值/dB(A); 噪声现状值/dB(A); 噪声标准/dB(A); 噪声贡献值/dB(A); 噪声预测值/dB(A); 较现状增量/dB(A); 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 太青水厂北侧最近居民点; 48.6; 44.8; 48.6; 44.8; 60; 50; 39.1; 39.1; 51.5; 48.9; 2.9; 0.3; 达标; 达标. 探裕-遇市村加压泵站东侧最近居民点; 48.5; 44.1; 48.5; 44.1; 60; 50; 43.2; 43.2; 49.6; 46.7; 1.1; 2.6; 达标; 达标. 东门村加压泵站东北侧最近居民点; 48.4; 44.6; 48.4; 44.6; 60; 50; 45.5; 45.5; 50.2; 48.1; 1.8; 3.5; 达标; 达标. 东门村加压泵站南侧最近居民点; 49.0; 44.7; 49.0; 44.7; 60; 50; 42.7; 42.7; 49.9; 46.8; 0.9; 2.1; 达标; 达标. 干管D加压泵站北侧最近居民点; 48.7; 45.1; 48.7; 45.1; 60; 50; 47.6; 47.6; 51.2; 49.5; 2.5; 4.4; 达标; 达标. 干管D加压泵站西侧最近居民点; 48.0; 45.9; 48.0; 45.9; 60; 50; 47.4; 47.4; 50.7; 49.7; 2.7; 1.7; 达标; 达标. 三岔湾加压泵站西侧最近居民点; 48.4; 45.0; 48.4; 45.0; 60; 50; 45.5; 45.5; 50.2; 48.3; 1.8; 3.3; 达标; 达标. 楠木加压泵站东侧最近居民点; 48.7; 45.5; 48.7; 45.5; 60; 50; 45.7; 45.7; 50.5; 48.6; 1.8; 3.1; 达标; 达标. 古台加压泵站西南侧最近居民点; 48.1; 45.5; 48.1; 45.5; 60; 50; 45.2; 45.2; 49.9; 48.4; 1.8; 2.9; 达标; 达标. （4）噪声环境影响预测评价 由上分析可知，本项目厂界昼间四个评价点均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求；项目周边敏感点预测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 为保证厂界噪声值长期稳定达标，建设单位仍应严格执行本评价中提出的噪声治理措施，首先应选择低噪型设备、合理布局，将高噪声设备置于室内并尽可能远离厂界。 为确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，项目拟采取以下治理措施： 1）合理布局，高噪声设备尽量布设在项目中央，增大噪声几何发散距离，削弱声波传播能量对受体的不良影响。 2）优先选用先进的低噪声设备设施，从源头降低噪声产生强度。 3）利用多孔海绵、夹缝软木等介质软化高噪声设备（如潜水泵等）与地面的触面，降低其振动频率，削弱噪声响度； 4）加强管理建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 5）加强生产机械的日常维护并对老化和性能降低的旧设备进行及时更换，以此降低磨擦，减小噪声强度。 （5）噪声监测计划 项目噪声监测计划详见下表： 表4-8 营运期噪声监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 噪声; 厂界; 等效连续A声级; 每季度一次. 太青水厂北侧最近居民点. 探裕-遇市村加压泵站东侧最近居民点. 东门村加压泵站东北侧最近居民点. 东门村加压泵站南侧最近居民点. 干管D加压泵站北侧最近居民点. 干管D加压泵站西侧最近居民点. 三岔湾加压泵站西侧最近居民点. 楠木加压泵站东侧最近居民点. 古台加压泵站西南侧最近居民点. 4、固体废物 4.1污染源强分析 本项目产生的固体废物主要为一般工业固体废物、危险废物以及员工生活垃圾等。 （1）一般工业固体废物 根据《室外给水设计规范》（GB50013-2018），净水厂干污泥可按下式计算： S=（K1C0+K2D）×K0Q×10-6 式中：C0—原水浊度，NTU，本项目C0取20NTU； K1—原水浊度单位NTU 与悬浮物SS 单位mg/L 的换算系数，取值为2.0； D—药剂投加量mg/L，采用的絮凝剂为聚合氯化铝，项目聚合氯化铝平均投加量约为20mg/L，D=20mg/L； K2—药剂转化成泥量的系数，根据《给水排水设计手册》（第3 册），取值为1.53； Q—设计规模，m3/d，本项目设计供水量为10000m3/d； K0―自来水厂自用水量系数，取1.01 S—干泥量，t/d。 经计算得到干泥产生量为0.72t/d，年干泥产生量为262.8t/a。 污泥经脱水后含水率60%，则含水污泥共657t/a，自来水厂的污泥主要成分为悬浮物，为一般工业固体废物，污泥脱水后外运至周边环保砖厂综合利用。 （2）危险废物 ①废润滑油 本项目生产过程中需对设备进行维修保养，此过程中会产生废润滑油，产生的废润滑油约0.02t/a。废润滑油属于《国家危险废物名录》（2025年版）：编号为HW08 废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08的危险废物，经收集后交有危废处理资质单位处理。 ②废含油抹布 项目设备日常维护中产生的废含油抹布，废含油抹布产生量为0.01t/年。根据《国家危险废物名录》（2025年版），属于HW49其他废物，废物代码为900-041-49的危险废物，妥善收集后交有危废处理资质单位处理。 ③废润滑油桶 项目设备日常维护中产生的废润滑油桶，废润滑油桶产生量为0.01t/年。根据《国家危险废物名录》（2025年版），属于HW49其他废物，废物代码为900-041-49的危险废物，妥善收集后交有危废处理资质单位处理。 （3）生活垃圾 水厂劳动定员15人，产生量按每人0.5kg/d，则生活垃圾产生量为2.74t/a。由环卫部门统一清运处理。 本项目固体废弃物的处置见下表4-9。 表4-9 项目固废分类及处置情况一览表 固体废物名称; 属性; 废物种类; 废物代码; 物理性状; 贮存方式; 产生量 t/a; 处置量t/a; 去向. 沉淀池污泥; 一般固废; SW90; 461-001-S90; 固态; 堆存; 657; 657; 脱水后外运至周边环保砖厂综合利用. 废润滑油; 危险废物; HW08; 900-249-08; 液态; 桶装; 0.02; 0.02; 设置危险废物暂存间，定期交有资质单位处理. 废含油抹布; HW49; 900-041-49; 固态; 桶装; 0.01; 0.01. 废润滑油桶; HW49; 900-041-49; 固态; 桶装; 0.01; 0.01. 生活垃圾; 生活垃圾; SW64; 900-099-S64; 固态; 桶装; 2.74; 2.74; 集中收集后，由环卫部门清运、处置. 由上表可知，本项目固废均能得到相应处置，最终排放量为零，不会对周边环境产生影响。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，项目危险废物基本情况详见下表： 表4-10 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a/）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08; 900-249-08; 0.02; 设备维护; 液; 矿物油; 矿物油; 年; T，I; 委托有资质的单位处理. 2; 废含油抹布; HW49; 900-041-49; 0.01; 设备维护; 固; 矿物油; 矿物油; 年; T，I. 3; 废润滑油桶; HW49; 900-041-49; 0.01; 设备维护; 固; 矿物油; 矿物油; 年; T，I. 表4-11 建设项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物 类别; 危险废物 代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废润滑油; HW08; 900-249-08; 机修及仓库车间; 5m2; 桶装; 2t; 年. 2; 废含油抹布; HW49; 900-041-49; 桶装. 3; 废润滑油桶; HW49; 900-041-49; 桶装. 4.2处置方式及去向 一般工业固体废物主要为排泥水处理系统产生的污泥，主要成分为砂石，属于一般工业固体废物，脱水后外运至周边环保砖厂综合利用。由于原水水质较好，并且在处理过程中藻类、细菌等有害物质已被杀除，脱水后的污泥是无害的，不会对环境造成二次污染，故将污泥脱水后外运至周边环保砖厂综合利用，措施可行。 危险废物主要为废润滑油、废含油抹布、废润滑油桶，设危险废物暂存间，面积5m2，分类收集暂存至危废暂存间，定期交有资质单位处理。 4.3环境管理要求 （1）一般工业固体废物 本项目太青水厂设置一间一般固废间（即污泥脱水车间），一般固废间做到防渗漏、防雨淋、防扬尘等环保措施，并加强监督管理，同时按照GB15562.2设置环境保护图形标志。 一般工业固废的暂存和处置参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定；产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。 产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 （2）危险废物 厂区管理房设危险废物暂存间，面积5m2，具体要求如下： 1）采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 2）设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 3）贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 4）贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m 厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 5）同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 6）须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物转移过程中应严格按照《危险废物转移管理办法》来执行。建立健全危险废物管理档案，记录危险废物名称、产生时间、产生数量、处置利用方式和去向，与有资质单位或有回收利用能力的企业签订回收协议，建立完善的出入库台账，监控其流向。危险废物转移应通过国家危险废物信息管理系统填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。危险废物电子转移联单数据应当在国家危险废物信息系统中至少保存十年。 项目运营期产生的危险废物应委托具有危险废物经营资质的单位统一收集并妥善处置；同时，项目需设置专门的危险固废收集设施，与普通的城市生活垃圾区别开来。危险废物临时贮存设施要符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。且严格按《国家危险废物名录（2025版）》中的有关要求实施。加强对危险废物的管理，对危险废物的产生、利用、收集、运输、贮存、处置等环节建立追踪性的帐目和手续，并纳入环保部门的监督管理。 综上所述，该项目产生的固体废物均采取相应的回收利用和处置措施，且该措施均切实有效，固体废物能做到不外排。营运期产生的固体废弃物处理措施可行，对环境不好造成明显影响。 5、地下水、土壤 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》要求，本项目仅按照分区防控要求提出相应的防控措施以及跟踪监测要求。为防止对周边土壤及下游地下水的污染，本环评提出以下污染防治措施： （1）控制原则 土壤及地下水保护与污染防治按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。工程生产运行过程中要建立健全土壤及地下水保护与污染防治的措施与方法；必须采取必要监测制度，一旦发现土壤及地下水遭受污染，就应及时采取措施，防微杜渐；尽量减少污染物进入土壤及地下含水层的机会和数量。 ①源头控制措施 主要包括在工艺、管道、设备、加药间及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上或架空敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的土壤及地下水污染。 ②末端控制措施 主要包括地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来；末端控制采取分区防渗，重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区防渗措施有区别的防渗原则。 ③污染监控体系 实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、与有资质的监测公司合作，科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制。 ④应急响应措施 包括一旦发现土壤及地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。 （2）分区防治措施 表4-12 水厂厂区各工作区防腐防渗要求 防渗级别; 工作区; 防渗要求; 防腐防渗措施. 重点防渗区; 危废暂存间; 等效黏土防渗层Mb≥6.0，K≤1×10-7cm/s，或参照GB16889执行; 水泥硬化，铺设环氧树脂涂层防渗防腐. 一般防渗区; 加药间、化粪池、脱水车间; 等效黏土防渗层Mb≥1.5，K≤1×10-7cm/s，或参照GB16889执行; 铺设一层1mmHDPE膜、水泥硬化. 简单防渗区; 设备车间、综合楼等; 一般地面硬化; 水泥硬化. 6、生态影响防治措施 本项目管道运营期深埋于地下密闭输送自来水，无“三废”产生，不会对地面生态环境造成影响。施工活动停止后沿线也逐步恢复到施工前的自然状态，施工结束后，对临时占用的耕地可立即恢复生产，项目占用的少量林地以行道树为主。由于在管道中心线两侧5m范围内不得种植深根型植物，对于项目管道中心线两侧5m范围内穿越的行道树无法恢复成原有植被，评价范围内植被的水土保持、涵养水源等生态功能将会受到影响。在自然恢复及人工恢复措施下，会逐渐演替成草本或灌从植被。对造林种草地类进行立地条件分析，主要选择优良的乡士树种和已经适生的引进树草种，并重点作好原为荒地、草地的工程建设区的植被恢复工作。 运行期间需加强管道维护，若出现管道破损情况，需及时对管道进行修复，管道施工期结束后建设单位应立即对施工场地进行恢复，恢复可由建设单位或其委托的施工单位进行。恢复期应在施工结束后一周内完成。 7、环境风险 （1）评价原则 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HT169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提空科学依据。 本项目为D4610-自来水生产和供应项目，其环境风险主要来源于次氯酸钠发生泄漏，致使水厂供水受到污染，危害人体健康；及其泄漏液渗透进土壤，进而对土壤及地下水质等造成影响；以及办公区等处可能发生火灾等风险。可以引起火灾的因素较多，如电器设备等的维护管理和使用不当，明火管理不当，吸烟等，可以说火灾的潜伏性和可能性是很大的，具有较大的危害性。如上述事故发生，则会导致建筑物被破坏、危及人身安全、污染周围空气等影响。该风险发生的概率很低。一旦发生事故，则要根据具体情况采取应急措施，切断火源，控制事故扩大，立即报警，采取紧急措施，并立即向社会求援。 为避免事故发生，必须增加管理力度，加强药剂储存及使用管理，用电设备管理，贮存区、电线线路及设备线路定期进行检查，加强管理和安全知识教育，增强防范意识，认真落实应急预案，提高企业应急能力，从而确保生产安全。 （2）评价依据 1）风险调查 项目环境风险调查主要包括危险物质数量和危险物质分布情况、工艺特点等，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014）、和《危险化学品名录》（2015版），本项目施工过程环境风险物质主要是施工机械所使用的柴油、汽油。本项目运营过程中主要风险物质为次氯酸钠。次氯酸钠属于毒性危险源。故本项目的事故风险类型确定为次氯酸钠的泄漏。 次氯酸钠理化性质：为微黄色（溶液）或白色粉末（固体），有似氯气的气味。可溶于水，沸点为102.2℃。非易燃品，具腐蚀性，可致人体灼伤，具有致敏性，对人体倾入途径：吸入、食入、皮肤接触等。经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品与盐酸混合放出的氯气有可能引起中毒。 项目环境风险调查主要包括危险物质数量和危险物质分布情况、工艺特点等，项目危险物质调查清单详见下表。 表4-13 建设项目危险物质调查清单 危险物质来源; 危险物质名称; CAS号; 危险性类别; 贮存位置; 最大储存量/t. 原辅材料; 次氯酸钠; 7681-52-9; ①皮肤腐蚀/刺激 ②危害水生环境; 水厂加药间; 0.97. 危险废物; 废润滑油、废含油抹布、废润滑油桶; /; 危害水生环境; 危险废物暂存间; 0.04. 施工机械; 柴油、汽油; /; 危害水生环境; 施工机械; 0.5. 备注：厂区设1个次氯酸钠溶液储罐，容积为10m3，按80%计容积，次氯酸钠含量10%，次氯酸钠密度1.21g/cm3。 2）风险潜势初判断 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级，且当危险物质数量与临界量的比值Q＜1时，环境风险潜势为Ⅰ。 危险物质数量与临界量的比值Q： 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值Q： 式中：，，…，——每种危险物质的最大存在总量，t； ，，…，——每种危险物质的临界量，t。 项目Q值计算结果见下表： 表4-14 建设项目Q值确定表 危险源辨识物质; 性质; 临界量; 位置; 最大储存量; qn/Qn. 次氯酸钠; 液体; 5t; 太青水厂加药间; 0.97t; 0.194. 危险废物; 液体; 50t; 危废暂存间; 0.04; 0.0008. 柴油、汽油; 液体; 2500t; 施工机械; 0.5; 0.0002. 合计; 0.195. 由上表可知项目Q值为0.195，即Q＜1，因此本项目环境风险潜势为Ⅰ。 3）评价等级判定 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 （3）风险识别 根据风险调查内容可知，项目涉及的危险物质为次氯酸钠、危险废物以及施工机械使用的柴油、汽油。 其中次氯酸钠储存于加药间内，在非正常情况下，可能发生的环境风险主要是在储运、装卸、使用过程发生的泄漏对水厂供水水质、大气、地表水、土壤环境及人体健康等的影响。 本项目生产过程中产生的危险废物中均含有一定的有毒有害物质。倘若在运营过程中不注意收集、储存，随意堆放，容易造成危险废物中的有毒有害物质渗入地下，污染土壤和地下水。 本项目使用柴油、汽油作为施工机械、车辆的燃料，不设油库，主要环境风险为油料泄漏及其引发的火灾、爆炸事故。 （4）环境风险分析 1）施工期环境风险分析 ①溢油污染事故 本项目施工机械、车辆包括挖掘机、推土机、自卸汽车等，由于进出机械设备、车辆较多，机械设备不及时维修保养，可能发生车辆碰撞、侧翻等交通事故造成石油类泄漏，或施工机械在施工作业及行进过程中，尤其是库内侧施工的车辆机械发生侧翻事故，一旦发生溢油污染事故，将对一定范围内的水域造成污染，还可能污染水库，对库区内的水生生物和以水库为用水的农业灌溉和生活用水影响较大。 以石油污染为例，其危害是由石油的化学成分、特性及其在库区内的存在形式决定。在石油不同组分中，低沸点的芳香烃对一切生物均有毒性，而高沸点的芳香烃则是长效毒性，会对水生生物生命构成威胁，甚至死亡。 A、对水源保护区影响风险分析 石油类污染物大多数都不溶于水，在水表面随流和风漂流扩散。溢油油膜初期为受重力作用在水表面扩展，然后油膜随水流和风漂移扩散，再其后发生蒸发、乳化和生物作用而衰减。其中初期阶段随水流和风漂移扩散对水域环境影响较为明显，里山河水库水流流速缓慢，一般流速在0.2m/s以下，工程区域油膜漂移方向随风向外扩展，会对扩展范围内水质和鱼类等造成影响。 B、对水生生物影响风险分析 根据相关研究结果得出，石油类污染带瞬时高浓度排放（即事故性排放）可导致急性中毒死鱼事故，此外，当油在水面形成油膜后，影响氧气进入水体，对鱼类造成危害。 石油类污染物藻鱼体中的积累和残留可引起鱼类慢性中毒而带来长效应的污染影响，这种影响不仅可引起鱼类资源的变动，甚至会造成鱼类种质的变异。鱼类一旦与油分子接触就会在短时间内发生油臭，从而影响其食用价值。 实验证明石油类会破坏浮游植物细胞，损坏叶绿素及干扰气体交换，从而妨碍光合作用。这种破坏程度取决于油的类型、浓度及浮游植物的种类。根据国内外众多毒性实验结果表明，作为鱼、虾类饵料基础的浮游植物，对各类油类的耐受能力都很低。一般浮游植物石油急性中毒致死浓度为 0.1~10.0mg/L，也会影响细胞的分裂和生长。浮游动物石油类急性中毒致死浓度范围一般为 0.1~15mg/L，而且通过不同浓度的石油类环境对挠足类幼体影响实验表明，终生性浮游动物幼体的敏感性大于临时性的底栖生物幼体，而它们各自的幼体敏感性又大于成体。因此，为了减少石油类的污染，工程建设期间将对施工设备和机械进行严格的管控，合理组织施工程序和施工机械；加强附近道路运输管理，加强交通管制， 并注意路面维护，确保施工运输车辆安全通行，杜绝施工人员由于疲劳驾驶、速度过快或者车况不好，导致翻车漏油事故的出现；严格落实各项风险防范措施和事故应急预案，严防事故发生。 ②废水事故性排放 若工程施工时，未按环保措施要求施工，没有及时采取相应拦挡等措施防护，产生的施工废污水不慎进入水库将对附近水体水质产生不利影响；如若本项目废水处理设施出现破裂或设备故障，导致废污水未经处理或处理不达标外排，将影响周围环境质量。 ③火灾、爆炸事故 本项目柴油、汽油属于易燃易爆物质，易引发火灾、爆炸；如发生交通事故也可能引起火灾、爆炸事故；工程周围植被较多，在非雨季的季节很容易发生火灾，从而影响周围大气环境。 2）营运期环境风险分析 ①大气环境风险分析 项目大气环境风险主要来自次氯酸钠泄露产生的伴生污染物排放等。 当次氯酸钠泄露后，会分解产生氯气，继而对大气环境造成污染；柴油发电机储罐泄露遇明火发生火灾爆炸后，其伴生污染物主要为其不完全燃烧产生的CO与SO2等，将对周围环境空气造成污染。 ②地表水风险分析 项目次氯酸钠、危险废物发生泄露，若进入地表水体，引起地表水中CODCr、石油类含量的上升；本项目中次氯酸钠、危险废物，可能在贮存、运输过程中因泄漏通过雨水管网排入下游地表水体，导致地表水水质的污染，从而影响水厂供水水质及地表水水生生物生存环境，对水生物有毒并具有长期持续影响。 ③地下水环境风险分析 项目次氯酸钠及危险废物一旦发生泄露，可通过土壤发生渗漏，对区域地下水环境造成污染，若进入水井中，可能导致其水井饮用功能丧失。 （5）环境风险防范措施及应急要求 1）施工期环境风险防范措施 1）合理安排施工作业面，减少各类施工车辆、机械碰撞几率，加强机械设备的检修维护。 2）工程施工前与防汛、气象等部门沟通，研究划定施工界限，获得施工许可；未经同意，不得擅自开工；加强施工质量和进度管理，严格按照既定的施工要求和施工进度进行施工，尽量避免雨季及汛期施工。 3）加强对施工机械设备操作人员和车辆驾驶人员的技术培训，提高施工人员的安全意识和环境保护意识，严格操作规程，避免人为操作失当引起溢油事故发生。 4）建立避台防汛应急预案，施工期间如遇恶劣天气必须将工程车辆、机械及时撤离，保证设备及库区水质安全。 5）制定施工期溢油事故应急预案，预案应包括应急事故机构、应急救援队伍、应急设施及物质配备、应急报警系统、应急处理措施、应急培训计划等内容； 施工场所张贴应急报警电话。 6）油溢到水面后，在自身重力和风、流及其其它因素是作用下会迅速扩散和漂移。因此，溢油清除要尽快采取措施，利用吸油毡、围油栏有效围控溢油， 阻止其进一步扩散漂移，以减少水域污染范围。 2）运行期环境风险防范措施 1）次氯酸钠泄漏风险防范措施： ①储存注意事项：宜储存于阴凉、干燥、通风的单独仓库内，储存区设置围堰以防渗漏。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封，应与氧化剂、酸类、碱金属、胺类等分开存放，切忌混储。次氯酸钠储存场所尽可能远离太青水库一侧，且周围应设置围堰、排水沟等设施，以便回收与废水的末端处理。 ②使用注意事项：增强安全生产、环境保护意识，完善并严格执行各项操作规程，从思想上重视安全生产，杜绝事故的发生。普及在岗职工对有害物质的性质、毒害和安全防护的基本知识，对工作人员进行严格的培训，定期考察，不合格者严禁上岗。 ③操作注意事项：如与眼部接触，立即提起眼睑，立即用大量流动清水连续冲洗眼睛；如与皮肤接触，立即脱去污染的衣着，快速用大量流动清水连续冲洗沾染部位；如吸入，则迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅；以上情况如有持续不适则需就医。如误食，用大量水漱口，饮水，立即就医。 ④运输注意事项：加强次氯酸钠原液的运输管理，原液运输单位必须取得相关的资质认定和准运证，运输原料的机动车需配备必须的抢修和防护器材，严格遵守交通部门规定的行车路线。 2）危废仓库防范措施 严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）对危险仓库进行设计和建设，同时按相关法律法规将危险废物相关交有资质单位处置，建立台账制度，对危废进出库进行登记管理，并按《危险废物转移联单管理办法》做好转移记录。 （6）分析结论 综上所述，项目环境风险潜势为Ⅰ级，环境风险影响范围较小，影响程度轻微，在采取相应风险管理防范措施的情况下，项目环境风险影响可控。 根据项目的工艺过程和污染物性质及控制，本项目发生事故主要部位为容器阀门等破损，主要风险为施工机械使用的柴油、汽油以及营运期次氯酸钠、危险废物泄露情况。 建设单位必须加强管理，制定完备、有效的安全防范措施，对次氯酸钠贮存区和药剂投放管道，定期进行维护和检测，及时维修更换，尽可能降低本项目环境风险事故发生的概率，减少事故的损失和危害，事故一旦发生，应及时抢救处理，不能拖延事故持续时间。 表4-15 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 澧县甘溪滩片区农村供水建设项目（一期）. 建设地点; 湖南省澧县甘溪滩镇、火连坡镇. 地理坐标; 太青水厂：E：111°17′6.785″，N：29°53′32.028″. 主要危险物质及分布; 次氯酸钠（加氯间）、危险废物（危废暂存间）. 主要环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 次氯酸钠、危险废物的泄漏会污染周边土壤及地表水体、地下水体. 风险防范措施要求; ①工程建设期间将对施工设备和机械进行严格的管控，合理组织施工程序和施工机械；加强附近道路运输管理，加强交通管制， 并注意路面维护，确保施工运输车辆安全通行，杜绝施工人员由于疲劳驾驶、速度过快或者车况不好，导致翻车漏油事故的出现；严格落实各项风险防范措施和事故应急预案，严防事故发生。 ②次氯酸钠按照要求进行贮存，避免因管理不当导致的次氯酸钠泄漏事故发生。次氯酸钠储存场所尽可能远离太青水库一侧，且周围应设置围堰、排水沟等设施，以便回收与废水的末端处理。 ③危废暂存间要求防风、防雨、防渗漏，并安排专人管理。 ④危险废物妥善收集，作好防渗透处理，临时堆存时间不得过长，堆存量不得超过规定要求，以防造成渗漏等二次污染事故。. 填表说明; 采取上述风险防范措施后，项目产生的环境风险控制在最低水平，外环境影响小。. 8、环保投资 本项目总投资9238.82万元，根据项目排污情况分析，环保投资约60万元，环保投资占项目总投资0.89%。项目环保投资估算见表4-16。 表4-16 环保投资估算一览表 时段; 类别; 污染源; 环保措施; 投资额. 施工期; 废气; 土地平整、基础施工、运输扬尘; 洒水、洗车池、硬质围挡、防尘布; 12. 废水; 施工废水; 隔油池、沉淀池; 5. 固废; 弃土、建筑垃圾; 弃土、建筑垃圾收集运输等; 10. 噪声; 施工设备噪声; 临时护围隔声措施; 3. 生态; /; 排水沟、挡土墙、绿化复垦、原有路面恢复; 28. 营运期; 废水; 生活污水; 化粪池; 2. 噪声; 设备噪声; 隔声、减振; 3. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾收集; 1. 废机油、废抹布; 收集后，暂存于危废暂存间; 3. 污泥; 污泥干化池; 5. 风险; /; 次氯酸钠储存场所周围应设置围堰、排水沟等设施; 10. 合计; 82. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污泥脱水 | 臭气浓度 | 加强厂区绿化 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1总二级标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮等 | 经化粪池处理后用于农肥 | 不外排 |
|  | 滤池反冲洗水 | SS等 | 收集至絮凝沉淀池后回用于原水利用 | 不外排 |
|  | 沉淀池排泥水 | SS等 | 沉淀池排泥污水排入回用水池及排泥调节池后回用，不外排 | 不外排 |
| 声环境 | 噪声 | 选用低噪声设备、隔声、减振以及对生产设备定期维修和保养 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固体废物 | 沉淀池污泥脱水后外运至周边环保砖厂进行综合利用。废润滑油、废含油抹布、废润滑油桶，分类收集暂存至危废暂存间，定期交有资质单位处理。生活垃圾由环卫部门统一清运处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①重点防渗区：项目加药间、危废间地面采用水泥硬化，铺设环氧树脂涂层防渗防腐处理。 ②一般防渗区：对化粪池、脱水车间地面采用铺设一层1mmHDPE膜、水泥硬化处理。 ③简单防渗区：设备车间、综合楼等地面采用水泥硬化处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | ①控制施工范围，尽可能保留项目用地范围内可利用的植物；避免深挖深填，避开雨季施工；分段开挖，分段敷设，分段恢复，及时进行植被恢复；多余的土方运至有关部门指定的地方堆存，开挖的地表覆土覆绿； ②取水泵站施工在枯水季节进行，设置围堰等； ③施工区域设置围挡、运输车辆加盖帆布、限速行驶，保持路面清洁，洒水降尘等。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①储存注意事项：宜储存于阴凉、干燥、通风的单独仓库内，储存区设置围堰以防渗漏。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封，应与氧化剂、酸类、碱金属、胺类等分开存放，切忌混储。次氯酸钠储存场所尽可能远离太青水库一侧，且周围应设置围堰、排水沟等设施，以便回收与废水的末端处理。 ②使用注意事项：增强安全生产、环境保护意识，完善并严格执行各项操作规程，从思想上重视安全生产，杜绝事故的发生。普及在岗职工对有害物质的性质、毒害和安全防护的基本知识，对工作人员进行严格的培训，定期考察，不合格者严禁上岗。 ③操作注意事项：如与眼部接触，立即提起眼睑，立即用大量流动清水连续冲洗眼睛；如与皮肤接触，立即脱去污染的衣着，快速用大量流动清水连续冲洗沾染部位；如吸入，则迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅；以上情况如有持续不适则需就医。如误食，用大量水漱口，饮水，立即就医。 ④运输注意事项：加强次氯酸钠原液的运输管理，原液运输单位必须取得相关的资质认定和准运证，运输原料的机动车需配备必须的抢修和防护器材，严格遵守交通部门规定的行车路线。 ⑤危废暂存间要求防风、防雨、防渗漏，并安排专人管理。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 建设项目应设环境管理机构，运营期要确保环保设施的运行，并定期检查其效果，了解建设项目的污染因子的变化情况，建立健全环保档案，为保护和改善区域环境质量作好组织和监督工作，环境管理具体内容如下： ①严格执行国家环境保护有关政策和法规，项目建成后及时协助有关环保部门进行建设工程项目环境保护设施的验收工作。 ②加强对管理人员的教育，包括业务能力、操作技术、环保管理知识的教育，以增强他们的环保意识，提高管理水平。 ③建设单位应加强生产全过程的环境管理，始终贯彻清洁生产，节约原材料和能源，减少所有废弃物的数量：减少从原材料选择到产品最终处置的全生命周期的不利影响。 ④项目建成投产前，必须切实做好各项处理设备的选型、安装、调试；对各环保处理设施，要加强管理，及时维修、定期保养，保证处理设施正常运行。 2、排污口规范化设置 根据国家、地方颁布的有关环境保护规定，废水排放口、噪声排放源和固废贮存处置场所均应按《环境保护图形标志--排放口（源)》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）修改单要求设立明显标志，标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整，具体标识见表。 ###### 表5-1 环境保护图形标志的形状及颜色分类 分类; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. ###### 表5-2 环境保护图形标志一览表 序号; 提示图形符号; 警示图形符号; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; 废水排放口; 表示污水向水体排放. 3; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 4; 一般固体废物表示; 一般固体废物贮存、处置场. 建设单位如实填写《中华人民共和国规范化排污口登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。建设单位应把有关排污情况如排污口的性质、编号、排污口位置以及主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放走向及污染治理设施的运行情况建档管理，并报送环保主管部门备案。 3、排污许可证管理要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目排污许可分类为登记管理，建设单位在取得环评批复后，在启动生产设施或者发生实际排污之前须在全国排污许可证管理信息平台进行登记。 4、自主验收要求 建设单位应在本项目建设完成并进行试生产后，按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017年11月22日实施）中的相关规定，进行自主验收。 |

# 六、结论

综上所述，项目符合国家相关产业政策，选址合理，总平面布置合理可行，运营后对周围的环境影响可控制在允许的范围内，周围环境质量能满足功能区划要求。在全面落实各项污染防范措施、严格执行各种污染物排放标准，搞好“三同时”制度、保证安全生产的前提下，项目的建设整体上符合环境保护和社会可持续发展的要求，从环境保护角度分析，该项目可行。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表（t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 臭气浓度 | / | / | / | 少量 | / | / | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0 | / | / | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0 | / | / | / |
|  | SS | / | / | / | 0 | / | / | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0 | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 2.74 | / | / | / |
|  | 沉淀池污泥 | / | / | / | 657 | / | / | / |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.02 | / | / | / |
|  | 废含油抹布 | / | / | / | 0.01 | / | / | / |
|  | 废润滑油桶 | / | / | / | 0.01 | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①